## device
UNIT | type | Follow-up | TAG | ACC/REJE | VENDOR | PID | NO. | REMARK
UTL | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | LZT-522-136 | REJECTED | PK | SACR-DE-WSU-PR-PID-1221-SHEET.1 & SACR-324-WSU-PR-PID-0001 | SACR-AD-INT-93334-053 | پوسیدگی در اسکیل لول گیج/گیر مکانیکی در پولکی های اسکیل /عملکرد ترانسمیتر بدون مشکل است
TNK | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | PT-520-303A | REJECTED | IIP | SACR-DE-TNK-PR-PID-1215 | SACR-AD-INT-93334-053 | ترانمیستر با Error عملکرد همراه است و توسط Hart قابل رفع نیست (P-520-04A)
UTL | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | TT-561-203 | REJECTED | HATCO | SACR-307-NIS-PR-PID-0094-Rev09-3/5 | SACR-AD-INT-93334-053 | تجهیز Power On نمی شود
UTL | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | TE-561-1301 | REJECTED | HATCO | SACR-307-NIS-PR-PID-0095-Rev03-5/5 | SACR-AD-INT-93334-053 | مغایرت رنج تجهیز که 50- /250 سانتیگراد می باشد در صورتی که مطابق دیتا شیت 200-/50 سانتیگراد می باشد (شایان ذکر است بر اساس مدرک PID -196/60 C می باشد)
UTL | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | TE-561-1302 | REJECTED | HATCO | SACR-307-NIS-PR-PID-0095-Rev03-5/5 | SACR-AD-INT-93334-053 | مغایرت رنج تجهیز که 50- /250 سانتیگراد می باشد در صورتی که مطابق دیتا شیت 200-/50 سانتیگراد می باشد (شایان ذکر است بر اساس مدرک PID -196/60 C می باشد)
UTL | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | TE-561-1303 | REJECTED | HATCO | SACR-307-NIS-PR-PID-0095-Rev03-5/5 | SACR-AD-INT-93334-053 | مغایرت رنج تجهیز که 50- /250 سانتیگراد می باشد در صورتی که مطابق دیتا شیت 200-/50 سانتیگراد می باشد (شایان ذکر است بر اساس مدرک PID -196/60 C می باشد)
LPT | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | TG-505-023 | REJECTED | BDS | SACR-DE-LPG-PR-PID-1206 | SACR-AD-INT-93334-053 | توسط شرکت مبین صنعت شکسته شده است (صورتجلسه خسارت ارسال خواهد شد)
UTL | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | TW-521-210A | REJECTED | FATEH | SACR-309-SPU-PR-PID-0009 | SACR-AD-L-06190-014 | سایز ترمول با فلنج ارسال شده به سوی وندور جهت اصلاح
UTL | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | TW-521-210B | REJECTED | FATEH | SACR-309-SPU-PR-PID-0009 | SACR-AD-L-06190-014 | سایز ترمول با فلنج ارسال شده به سوی وندور جهت اصلاح
UTL | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | TW-521-211A | REJECTED | FATEH | SACR-309-SPU-PR-PID-0009 | SACR-AD-L-06190-014 | سایز ترمول با فلنج ارسال شده به سوی وندور جهت اصلاح
UTL | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | TW-521-211B | REJECTED | FATEH | SACR-309-SPU-PR-PID-0009 | SACR-AD-L-06190-014 | سایز ترمول با فلنج ارسال شده به سوی وندور جهت اصلاح
UTL | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | TW-521-218A | REJECTED | FATEH | SACR-309-SPU-PR-PID-0009 | SACR-AD-L-06190-014 | سایز ترمول با فلنج ارسال شده به سوی وندور جهت اصلاح
UTL | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | TW-521-218B | REJECTED | FATEH | SACR-309-SPU-PR-PID-0009 | SACR-AD-L-06190-014 | سایز ترمول با فلنج ارسال شده به سوی وندور جهت اصلاح
CDU | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | PG-501-041A | REJECTED | BDS |  | SACR-AD-INT-93334-022 | SACR-AD-INT-86702-019 مطابق پوپک ذکر شده تجهیز از سوی وندور قابل تعمیر نمی باشد و مجددا خریداری و ارسال خواهند شد
LPT | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | LG-517-056 | REJECTED | BDS |  | SACR-AD-INT-93334-024 | SACR-AD-INT-86702-019 مطابق پوپک ذکر شده تجهیز از سوی وندور قابل تعمیر نمی باشد و مجددا خریداری و ارسال خواهند شد
LPT | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | PG-505-003 | REJECTED | BDS |  | SACR-AD-INT-93334-024 | SACR-AD-INT-86702-019 مطابق پوپک ذکر شده تجهیز از سوی وندور قابل تعمیر نمی باشد و مجددا خریداری و ارسال خواهند شد (بدون اعمال فشار نمایشگر 10 بار را نشان میدهد / جهت بررسی خروج گردید)
LPT | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | TG-505-023 | Damage | BDS |  | SACR-AD-INT-93334-053 | توسط شرکت مبین صنعت شکسته شده است
GPR | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | DPGA | REJECTED | SAMAN | SACR-334-FGS-PR-PID-0001-08 | SACR-AD-INT-92335 SACR-AD-INT-93334-008 | تجهیز Reject است و مدارک مهندسی برای خرید آن ارائه شده است.
GPR | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | DPGB | REJECTED | SAMAN | SACR-334-FGS-PR-PID-0001-08 | SACR-AD-INT-92335 SACR-AD-INT-93334-008 | تجهیز Reject است و مدارک مهندسی برای خرید آن ارائه شده است.
GPR | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | PI500 | REJECTED | SAMAN | SACR-334-FGS-PR-PID-0001-08 | SACR-AD-INT-92335 SACR-AD-INT-93334-008 | تجهیز Reject است و مدارک مهندسی برای خرید آن ارائه شده است.
GPR | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | PI1300C | REJECTED | SAMAN | SACR-334-FGS-PR-PID-0001-08 | SACR-AD-INT-92335 SACR-AD-INT-93334-008 | تجهیز Reject است و مدارک مهندسی برای خرید آن ارائه شده است.
GPR | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | PI1100 | REJECTED | SAMAN | SACR-334-FGS-PR-PID-0001-08 | SACR-AD-INT-92335 SACR-AD-INT-93334-008 | تجهیز Reject است و مدارک مهندسی برای خرید آن ارائه شده است.
GPR | device | جهت تأمین ارسال شده در حال تأمین | TI1300 | REJECTED | SAMAN | SACR-334-FGS-PR-PID-0001-08 | SACR-AD-INT-92335 SACR-AD-INT-93334-008 | تجهیز Reject است و مدارک مهندسی برای خرید آن ارائه شده است.
LPT | device | با مهندسی مکاتبه گردید | PG-555-009B | REJECTED | TJV | SACR-302-CDS-IN-DSH-0204 | SACR-AD-INT-100196 | المنت تجهیز آسیب دیده
UTL | device | با مهندسی مکاتبه گردید | PG-522-102B | REJECTED | TJV | SACR-304-WSU-IN-DSH-0227 SACR-324-WSU-PR-PID-0001 | SACR-AD-INT-100196 | رنج تجهیز وارد سایت0- 6 بار است اما در دیتاشیت رنج تجهیز 0- 15 بار دیده شده است
UTL | device | با مهندسی مکاتبه گردید | PG-522-102A | REJECTED | TJV | SACR-304-WSU-IN-DSH-0227 SACR-324-WSU-PR-PID-0001 | SACR-AD-INT-100196 | رنج تجهیز وارد سایت0- 6 بار است اما در دیتاشیت رنج تجهیز 0- 15 بار دیده شده است
UTL | device | با مهندسی مکاتبه گردید | PG-522-412 | REJECTED | TJV | SACR-304-SPU-PR-PID-0401 SACR-304-SPU-IN-DSH-0415 | SACR-AD-INT-100196 | رنج تجهیز وارد سایت0- 0.6 بار است اما در دیتاشیت رنج تجهیز 0- 2.5 بار دیده شده است

## valve
UNIT | type | Follow-up | TAG | ACC/REJE | VENDOR | PID | NO. | REMARK | Required Accessories
TNK | Valve | کسریPositioner | FV-520-045 | Imperfect | RMT | SACR-703-GEN-IN-DSH-0001 | E-REQ-IN-0013 | در تاریخ 1403-09-11 رگولاتور ولو با تگ PV-517-049 جابه جا شد و همچنین پوزیشنر آن با تگ FV-517-034تعویض گردید. | Positioner: Shnieder ,6 bar Single acting , SRD 998
TNK | Valve | کسریRegulator | FV-520-045 | Imperfect | RMT | SACR-703-GEN-IN-DSH-0001 | E-REQ-IN-0013 | در تاریخ 1403-09-11 رگولاتور ولو با تگ PV-517-049 جابه جا شد و همچنین پوزیشنر آن با تگ FV-517-034تعویض گردید. | Regulator : ASCA , 12 bar -20°C ~50°C , 8651APJK2GAOOHA
LPT | Valve | کسریSolenoid | BDV-517-020-FU | Imperfect | RMT | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5101-03 | E-REQ-IN-0013 | در تاریخ 1403-11-30 سلونوئید این ولو با تگ BDV-517-015 به دستور مهندس توکلی تعویض گردید | Solenoid , BIFOLD REF. FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-24D-35
LPT | Valve | کسریSolenoid | BDV-517-026-FU | Imperfect | RMT | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5101-03 | E-REQ-IN-0013 | در تاریخ 1403-11-30 سلونوئید این ولو با تگ BDV-517-003 به دستور مهندس توکلی تعویض گردید | Solenoid , BIFOLD REF. FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-24D-35
LPT | Valve | کسریSolenoid | SDV-517-030 | Imperfect | RMT | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5101-03 | E-REQ-IN-0013 | سولونوئید انرجایز نمیشود/در تاریخ 1403-09-11 سولونوئید سوخته وباید تعویض گردد. اقدام اصلاحی وجایگزینی لازم دارد. | Solenoid , BIFOLD REF. FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-24D-35
LPT | Valve | کسریSolenoid | SDV-517-035 | Imperfect | RMT | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5102-03 | E-REQ-IN-0013 | سولونوئید آمپر میکشد و اکشن نمیگیرد/ | Solenoid , BIFOLD REF. FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-24D-35
LPT | Valve | کسریPositioner | FV-517-020-FU | Imperfect | RMT | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5102-03 | E-REQ-IN-0013 | پوزیشنر آن با تگ( LV-517-024) جابجا شد | Positioner: Shnieder ,6 bar Single acting , SRD 998
LPT | Valve | کسریRegulator | PV-517-020A-FU | Imperfect | RMT | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5101-03 | E-REQ-IN-0013 | در تاریخ 1403-09-11رگولاتور آن با تگ FV-517-034 تعویض گردید | Regulator : ASCA , 12 bar -20°C ~50°C , 8651APJK2GAOOHA
LPT | Valve | کسریPositioner | FV-517-207-FU | Imperfect | RMT | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5102-03 | E-REQ-IN-0013 | پوزیشنر آن با تگ( FV-517-007) جابجا شد | Positioner: Shnieder ,6 bar Single acting , SRD 998
LPT | Valve | کسریPositioner | FV-517-025-FU | Imperfect | RMT | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5102-03 | E-REQ-IN-0013 | در تاریخ 1403-09-11 پوزیشنر آن با تگ LV-517-036FU تعویض گردید و همچنین رگولاتور آن با تگ FV-517-014 جابه جا شد و پیچ شفت با تگ PV-509-002B نعویض گردید | Positioner: Shnieder ,6 bar Single acting , SRD 998
LPT | Valve | کسریRegulator | FV-517-025-FU | Imperfect | RMT | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5102-03 | E-REQ-IN-0013 | در تاریخ 1403-09-11 پوزیشنر آن با تگ LV-517-036FU تعویض گردید و همچنین رگولاتور آن با تگ FV-517-014 جابه جا شد و پیچ شفت با تگ PV-509-002B نعویض گردید | Regulator : ASCA , 12 bar -20°C ~50°C , 8651APJK2GAOOHA
LPT | Valve | کسریPositioner | LV-517-041-FU | Imperfect | RMT | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5102-03 | E-REQ-IN-0013 | در تاریخ 1403-09-11 پوزیشنر آن با تگ FV-517-012 تعویض گردید. | Positioner: Shnieder ,6 bar Single acting , SRD 998
TNK | Valve | کسریPositioner | FV-520-004-FU | Imperfect | RMT | SACR-DE-TNK-IN-DSH-5106-02 | E-REQ-IN-0013 | در تاریخ 1403-09-11 پوزیشنر آن با تگ FV-517-034 تعویض گردید و رگولاتور با تگ PV-517-049 تعویض گردید | Positioner: Shnieder ,6 bar Single acting , SRD 998
TNK | Valve | کسریRegulator | FV-520-004-FU | Imperfect | RMT | SACR-DE-TNK-IN-DSH-5106-02 | E-REQ-IN-0013 | در تاریخ 1403-09-11 پوزیشنر آن با تگ FV-517-034 تعویض گردید و رگولاتور با تگ PV-517-049 تعویض گردید | Regulator : ASCA , 12 bar -20°C ~50°C , 8651APJK2GAOOHA
CDU | Valve | کسریSolenoid | SDV-501-004 | Imperfect | RMT | SACR-701-GEN-IN-DSH-0022-05 | E-REQ-IN-0013 | سولونوئید انرجایز نمیشود / ولو 8'' و در سایت نصب گردیده | Solenoid , BIFOLD REF. FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-24D-35
CAS | Valve | کسریSolenoid | SDV-524-003 | Imperfect | RMT | SACR-DE-CAS-IN-DSH-5101-00 | E-REQ-IN-0013 | سولونوئید انرجایز نمیشود | Solenoid , BIFOLD REF. FP12P-S1-08-32-NU-V-77A-24D-120
LPT | Valve | کسریSolenoid | BDV-517-028-FU | Imperfect | RMT | SACR-723-GEN-IN-DSH-0521-00 | E-REQ-IN-0013 | سولونوید با تگ BDV-517-018 جابجا شد | Solenoid , BIFOLD REF. FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-24D-35
CDU | Valve | تعمیر توسط شاپ | PSV-501-001B | Repair | LESER | SACR-DE-CDU-PR-PID-1201 |  | ولو فشار نمیگیرد و نشتی داردبه عبارتی ولو باز شده و بسته نشده است 8"-3.5 bar | -
LPT | Valve | تعمیر توسط شاپ | PSV-517-016B | Repair | LESER | SACR-727-GEN-IN-DWG-0001 |  | ولو فشار نمیگیرد و نشتی داردبه عبارتی ولو باز شده و بسته نشده است In 2" Out 3"- 3.5 bar | -
UTL | Valve | تعمیر توسط شاپ | PSV-522-253 | Repair | PK | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 |  | ولوSET نمیشود و ولو لیک دارد ( ولوکاملا بسته نیست) و ولو صحت عملکرد ندارد 3/4" - 7 bar | -
UTL | Valve | تعمیر توسط شاپ | PSV-522-254 | Repair | PK | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 |  | ولوSET نمیشود و ولو لیک دارد ( ولوکاملا بسته نیست) و ولو صحت عملکرد ندارد 3/4" - 7 bar | -
UTL | Valve | تعمیر توسط شاپ | PSV-522-255 | Repair | PK | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 |  | ولوSET نمیشود و ولو لیک دارد ( ولوکاملا بسته نیست) و ولو صحت عملکرد ندارد 1" - 7 bar | -
UTL | Valve | تعمیر توسط شاپ | PSV-522-256 | Repair | PK | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 |  | ولوSET نمیشود و ولو لیک دارد ( ولوکاملا بسته نیست) و ولو صحت عملکرد ندارد 1" - 7 bar | -
UTL | Valve | تعمیر توسط شاپ | PSV-522-257 | Repair | PK | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 |  | ولوSET نمیشود و ولو لیک دارد ( ولوکاملا بسته نیست) و ولو صحت عملکرد ندارد 1/2" - 7 bar | -
UTL | Valve | تعمیر توسط شاپ | PSV-522-258 | Repair | PK | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 |  | ولوSET نمیشود و ولو لیک دارد ( ولوکاملا بسته نیست) و ولو صحت عملکرد ندارد 1/2" - 7 bar | -
CAS | Valve | تعمیر توسط شاپ | PSV-524-001A | Repair | HATCO | SACR-DE-CAS-PR-PID-1201 |  | خارج از محدوده استاندارد پاپ میکند و با تخلیه قابل تنظیم نیست In 2" Out 3"- 11 bar | -
SPU | Valve | تعمیر توسط شاپ | UV-521-102 | Repair | RMT | SACR-309-SPU-IN-LST-0010 |  | ولو گیر مکانیکی دارد و زمان چرخش ، عملکرد ضربه ای دارد 4" | -

## valve Repair
UNIT | type | Follow-up | TAG | ActivityCode | ACC/REJE | VENDOR | PID | NO. | REMARK | Required Accessories
CDU | Valve | تعمیر توسط شاپ | PSV-501-001B | PLFCO-9455 | Repair | LESER | SACR-DE-CDU-PR-PID-1201 |  | ولو فشار نمیگیرد و نشتی داردبه عبارتی ولو باز شده و بسته نشده است 8"-3.5 bar | -
LPT | Valve | تعمیر توسط شاپ | PSV-517-016B | PLFCO-0924 | Repair | LESER | SACR-727-GEN-IN-DWG-0001 |  | ولو فشار نمیگیرد و نشتی داردبه عبارتی ولو باز شده و بسته نشده است In 2" Out 3"- 3.5 bar | -
UTL | Valve | تعمیر توسط شاپ | PSV-522-253 | PLFCO-9280 | Repair | PK | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 |  | ولوSET نمیشود و ولو لیک دارد ( ولوکاملا بسته نیست) و ولو صحت عملکرد ندارد 3/4" - 7 bar | -
UTL | Valve | تعمیر توسط شاپ | PSV-522-254 | PLFCO-9281 | Repair | PK | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 |  | ولوSET نمیشود و ولو لیک دارد ( ولوکاملا بسته نیست) و ولو صحت عملکرد ندارد 3/4" - 7 bar | -
UTL | Valve | تعمیر توسط شاپ | PSV-522-255 | PLFCO-9282 | Repair | PK | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 |  | ولوSET نمیشود و ولو لیک دارد ( ولوکاملا بسته نیست) و ولو صحت عملکرد ندارد 1" - 7 bar | -
UTL | Valve | تعمیر توسط شاپ | PSV-522-256 | PLFCO-9283 | Repair | PK | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 |  | ولوSET نمیشود و ولو لیک دارد ( ولوکاملا بسته نیست) و ولو صحت عملکرد ندارد 1" - 7 bar | -
UTL | Valve | تعمیر توسط شاپ | PSV-522-257 | PLFCO-9278 | Repair | PK | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 |  | ولوSET نمیشود و ولو لیک دارد ( ولوکاملا بسته نیست) و ولو صحت عملکرد ندارد 1/2" - 7 bar | -
UTL | Valve | تعمیر توسط شاپ | PSV-522-258 | PLFCO-9277 | Repair | PK | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 |  | ولوSET نمیشود و ولو لیک دارد ( ولوکاملا بسته نیست) و ولو صحت عملکرد ندارد 1/2" - 7 bar | -
CAS | Valve | تعمیر توسط شاپ | PSV-524-001A | PLFCO-8754 | Repair | HATCO | SACR-DE-CAS-PR-PID-1201 |  | خارج از محدوده استاندارد پاپ میکند و با تخلیه قابل تنظیم نیست In 2" Out 3"- 11 bar | -
SPU | Valve | تعمیر توسط شاپ | UV-521-102 |  | Repair | RMT | SACR-309-SPU-IN-LST-0010 |  | ولو گیر مکانیکی دارد و زمان چرخش ، عملکرد ضربه ای دارد 4" | -