## cdu&lpg
ROW | Unit. | TAG NUMBER | Type | Remark | REMARK EXE | ACTIVITY | Status Device | P&ID NO. | HOOK UP | PAGE | DATA SHEET | CLEAR PUNCH
16 | CDU | FT-501-019 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1213 SHT.3 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 30 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
17 | CDU | FT-501-036 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1224 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 31 | SACR-DE-CDU-IN-DSH-5201-03
18 | CDU | FT-501-041 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | اشتباه اجرایی پیمانکار بوده و در حال انجام اصلاح است(تپینگ رو به 45 بالا اصلاح و افقی گردد) | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1224 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 33 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
19 | CDU | FT-501-100 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | اشتباه اجرایی پیمانکار بوده و در حال انجام اصلاح است(تپینگ رو به 45 بالا اصلاح و افقی گردد) | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1224 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 33 | SACR-DE-CDU-IN-DSH-5201-03
20 | CDU | FT-501-005 | FT | بال ولو بدون رزوه کار شده است | می بایست پایپ و کوپلینگ تردی اضافه گردد | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207 SHT.2 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 36 | SACR-DE-CDU-IN-DSH-5201-03
21 | CDU | FT-501-094 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1255 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 36 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
22 | CDU | FT-501-095 | FT | بال ولو بدون رزوه کار شده است | می بایست پایپ و کوپلینگ تردی اضافه گردد | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1252 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 36 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
23 | CDU | FT-501-090 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1251 SHT 1. | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 38 | SACR-DE-CDU-IN-DSH-5201-03
104 | CDU | FT-501-007 | FT | تپینگ با پایپینگ برخورد دارد | برخورد با لاین NAP-2"-501-008 | TUBE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-CDU-PR-PID-1209 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 38 | SACR-DE-CDU-IN-DSH-5201-03
105 | CDU | FT-501-021 | FT | تپینگ با H برخورد دارد | برخورد با اسکید تجهیز | TUBE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-CDU-PR-PID-1214 SHT.1 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 30 | SACR-DE-CDU-IN-DSH-5201-03
106 | CDU | FT-501-023 | FT | تپینگ با عایق پایپینگ برخورد دارد | برخورد با عایق لاین KER-4-501-117 | TUBE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-CDU-PR-PID-1214 SHT.2 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 32 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
10 | CDU | LG-501-007 | LG | تپینگ در یک راستا قرار ندارند | FRONT | DEVICE INSTALLATION | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1220 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 48 | SACR-DE-CDU-IN-DSH-5401-03
14 | CDU | LG-501-411 | LG | تپینگ در یک راستا قرار ندارند | با ساخت اسپول قرقره ای مشکل حل خواهد شد | DEVICE INSTALLATION | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1228& SACR-304-CDU-PR-PID-0101-07 |  |  | SACR-304-DE-CDU-IN-DSH-0104
8 | CDU | LT-501-009 | LT | تپینگ در یک راستا قرار ندارند | در صورت موافقت راه انداز فلنج متصل به تجهیز باز و یک هول چرخانده شود PLFCO-8780 | DEVICE INSTALLATION | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1211 SHT.2 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 46 | SACR-DE-CDU-IN-DSH-5203-03
11 | CDU | LT-501-019 | LT | تپینگ در یک راستا قرار ندارند | ابتدا می بایست عایق خط باز گردد و روی اسپولها و استند مطابق با تجهیزات تغییرات اعمال گردد PLFCO-8795 | DEVICE INSTALLATION | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1223 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 46 | SACR-DE-CDU-IN-DSH-5203-03
9 | CDU | LZT-501-010 | LZT | تپینگ در یک راستا قرار ندارند | با ساخت اسپول قرقره ای مشکل برطرف خواهد شد PLFCO-8799 | DEVICE INSTALLATION | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1211 SHT.2 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 46 | SACR-DE-CDU-IN-DSH-5203-03
12 | CDU | LZT-501-020 | LZT | تپینگ در یک راستا قرار ندارند | DONE | DEVICE INSTALLATION | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1223 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 46 | SACR-DE-CDU-IN-DSH-5203-03
13 | CDU | LZT-501-410 | LZT | تپینگ در یک راستا قرار ندارند | با ساخت اسپول قرقره ای مشکل حل خواهد شد | DEVICE INSTALLATION | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1228& SACR-304-CDU-PR-PID-0101-07 |  |  | SACR-304-CDU-IN-DSH-0104-03
1 | CDU | PG-501-005 | PG | برخورد با استراکچر | با هماهنگی راه انداز اسپول مربوطه یک هول چرخانده شود | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-CDU-PR-PID-1208 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 59 | SACR-723-GEN-IN-DSH-2301-01
3 | CDU | PG-501-001 | PG | برخورد با لاین | می بایست به طول پایپ افقی اضافه گردد PLFCO-8772 | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-CDU-PR-PID-1201 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 61 | SACR-723-GEN-IN-DSH-2301-01
4 | CDU | PG-501-123 | PG | برخورد با لاین | می بایست به طول پایپ افقی اضافه گردد PLFCO-8792 | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207 SHT.2 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 61 | SACR-723-GEN-IN-DSH-2301-01
5 | CDU | PG-501-078 | PG | برخورد با لاین | می بایست به طول پایپ افقی اضافه گردد PLFCO-8789 | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-CDU-PR-PID-1226 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 61 | SACR-723-GEN-IN-DSH-2301-01
6 | CDU | PG-501-110 | PG | برخورد با لاین | می بایست به طول پایپ افقی اضافه گردد PLFCO-8790 | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-CDU-PR-PID-1251 SHT 1. | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 66 | SACR-723-GEN-IN-DSH-2301-01
7 | CDU | PG-501-111 | PG | برخورد با لاین | می بایست به طول پایپ افقی اضافه گردد PLFCO-8791 | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-CDU-PR-PID-1251 SHT 2. | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 66 | SACR-DE-CDU-IN-DSH-5501-03
15 | CDU | PG-501-056 | PG | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | بال ولو می بایست کار شود و یک سر آن رزوه ای باشد PLFCO-8841 | DEVICE INSTALLATION | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1215 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 67 | SACR-DE-CDU-IN-DSH-5501-03
24 | CDU | PT-501-002 | PT | تجهیز کپیلاری و از نوع فلنجی است اما تپینگ بصورت بال ولو اجرا شده است | نیاز به V-501-04 TQ | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207 SHT.1 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 51 | SACR-DE-CDU-IN-DSH-5201
25 | CDU | PT-501-023 | PT | تجهیز کپیلاری و از نوع فلنجی است اما تپینگ بصورت بال ولو اجرا شده است | DONE | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1220 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 59 | SACR-DE-CDU-IN-DSH-5201
26 | CDU | PT-501-008 | PT | تجهیز کپیلاری و از نوع فلنجی است اما تپینگ بصورت بال ولو اجرا شده است | نیاز به V-501-04 TQ | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1208 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 59 | SACR-DE-CDU-IN-DSH-5201
31 | CDU | PV-501-052 | PV | خط هوا بصورت پکیجی کار شده است اما تکمیل نیست | ولو کار شده نیاز به بررسی واحد ابزار دقیق می باشد، FRONT | TUBE INSTALLATION | NOT INSTALLED | SACR-303-CDU-PR-PID-0101 | SACR-303-CDU-IN-DWG-0105-05 | 22
32 | CDU | SDV-501-013A | SDV | خط هوا بصورت پکیجی کار شده است اما تکمیل نیست | ولو کار شده نیاز به بررسی واحد ابزار دقیق می باشد، FRONT | TUBE INSTALLATION | NOT INSTALLED | FLG-6"-501-206-B1A1-ST | SACR-303-CDU-IN-DWG-0105-05 | 23
33 | CDU | SDV-501-013B | SDV | خط هوا بصورت پکیجی کار شده است اما تکمیل نیست | ولو کار شده نیاز به بررسی واحد ابزار دقیق می باشد، FRONT | TUBE INSTALLATION | NOT INSTALLED |  | SACR-303-CDU-IN-DWG-0105-05 | 23
34 | CDU | SDV-501-013C | SDV | خط هوا بصورت پکیجی کار شده است اما تکمیل نیست | ولو کار شده نیاز به بررسی واحد ابزار دقیق می باشد، FRONT | TUBE INSTALLATION | NOT INSTALLED | FLG-6"-501-206-B1A1-ST | SACR-303-CDU-IN-DWG-0105-05 | 23
35 | CDU | SDV-501-014A | SDV | خط هوا بصورت پکیجی کار شده است اما تکمیل نیست | ولو کار شده نیاز به بررسی واحد ابزار دقیق می باشد، FRONT | TUBE INSTALLATION | NOT INSTALLED | FLG-1"-501-206-B1A1-ST | SACR-303-CDU-IN-DWG-0105-05 | 23
36 | CDU | SDV-501-014B | SDV | خط هوا بصورت پکیجی کار شده است اما تکمیل نیست | ولو کار شده نیاز به بررسی واحد ابزار دقیق می باشد، FRONT | TUBE INSTALLATION | NOT INSTALLED |  | SACR-303-CDU-IN-DWG-0105-05 | 23
37 | CDU | SDV-501-014C | SDV | خط هوا بصورت پکیجی کار شده است اما تکمیل نیست | ولو کار شده نیاز به بررسی واحد ابزار دقیق می باشد، FRONT | TUBE INSTALLATION | NOT INSTALLED | FLG-1"-501-205-B1A1-ST | SACR-303-CDU-IN-DWG-0105-05 | 23
38 | CDU | SDV-501-015A | SDV | خط هوا بصورت پکیجی کار شده است اما تکمیل نیست | ولو کار شده نیاز به بررسی واحد ابزار دقیق می باشد، FRONT | TUBE INSTALLATION | NOT INSTALLED | PRO-6"-545-449-L1A0-ST | SACR-303-CDU-IN-DWG-0105-05 | 23
39 | CDU | SDV-501-015B | SDV | خط هوا بصورت پکیجی کار شده است اما تکمیل نیست | ولو کار شده نیاز به بررسی واحد ابزار دقیق می باشد، FRONT | TUBE INSTALLATION | NOT INSTALLED |  | SACR-303-CDU-IN-DWG-0105-05 | 23
40 | CDU | SDV-501-015C | SDV | خط هوا بصورت پکیجی کار شده است اما تکمیل نیست | ولو کار شده نیاز به بررسی واحد ابزار دقیق می باشد، FRONT | TUBE INSTALLATION | NOT INSTALLED | PRO-6"-545-449-L1A0-ST | SACR-303-CDU-IN-DWG-0105-05 | 23
27 | CDU | TG-501-314 | TG | سمپل کانکشن تکمیل نشده است | هولد نصب سمپل کانکشن (کسری سمپل) | DEVICE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1218 SACR-DE-CDU-PR-PID-1200-05(pg3) | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 79 | SACR-DE-CDU-IN-DSH-2801-00
28 | CDU | TG-501-315 | TG | سمپل کانکشن تکمیل نشده است | هولد نصب سمپل کانکشن (کسری سمپل) | DEVICE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1218 SACR-DE-CDU-PR-PID-1200-05(pg3) | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 77 | SACR-DE-CDU-IN-DSH-2801-00
41 | LPT | LT-517-044 | LT | اسپول و پایپ استند نصب نیست مربوط به PK-517-02 | Remain | DEVICE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1212 |  |  | SACR-720-GEN-IN-DSH-0521
42 | LPT | LZT-517-045 | LZT | اسپول و پایپ استند نصب نیست مربوط به PK-517-02 | Remain | DEVICE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1212 |  |  | SACR-720-GEN-IN-DSH-0521
43 | LPT | LG-517-046 | LG | اسپول و پایپ استند نصب نیست مربوط به PK-517-02 | Remain | DEVICE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1212 |  |  | SACR-719-GEN-IN-DSH-1901-00
44 | LPT | LT-517-001 | LT | برخورد با استراکچر | با اضافه نمودن پایپ بین دو البو نازل بالا و پایین برخورد حل می گردد | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-LPT-PR-PID-1201 |  |  | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5201-03
45 | LPT | LZT-517-003 | LZT | برخورد با استراکچر | با ساخت دو اسپول شامل دو فلنج و یک البو برخورد برطرف می گردد | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-LPT-PR-PID-1201 |  |  | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5201-03
46 | LPT | PG-517-071A | PG | برخورد با استراکچر | با چرخش و معکوس نموده جهت نصب اسپول انجام خواهد شد PLFCO-9602 | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-LPT-PR-PID-1221 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 69 | SACR-302-LPT-IN-DSH-1204
47 | LPT | PG-517-071B | PG | برخورد با استراکچر | با چرخش و معکوس نموده جهت نصب اسپول انجام خواهد شد PLFCO-9603 | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-LPT-PR-PID-1221 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 69 | SACR-302-LPT-IN-DSH-1204
48 | LPT | LZT-517-010 | LZT | برخورد با گریتینگ | یک البو به قسمت پایین اضافه گردد و Vent , Drain نیز اصلاح گردد | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-LPT-PR-PID-1203 |  |  | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5201-03
49 | LPT | LG-505-001 | LG | برخورد با گریتینگ و مانکی لدر | دو اسپول شامل دو فلنج و البو ساخته شود | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-LPG-PR-PID-1202 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 46 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5401-03
50 | LPT | PG-517-006C | PG | برخورد با لاین | می بایست لوله اضافه و در ارتفاع بالاتری نصب گردد PLFCO-9604 | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-LPT-PR-PID-1202 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 68 | SACR-723-GEN-IN-DSH-2301-01
51 | LPT | PG-517-006D | PG | برخورد با لاین | می بایست لوله اضافه و در ارتفاع بالاتری نصب گردد PLFCO-9605 | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-LPT-PR-PID-1202 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 68 | SACR-723-GEN-IN-DSH-2301-01
52 | LPT | LG-517-112 | LG | برخورد با لاین | می بایست پروفیل اضافه skid بریده شود | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-304-LPT-PR-PID-0101 |  |  | SACR-304-LPT-IN-DSH-0104-03
53 | LPT | PG-517-008 | PG | برخورد با هندریل | پایپ اضافه گردد | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-LPT-PR-PID-1202 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 68 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5501-03
54 | LPT | PG-517-087 | PG | برخورد با هندریل | با اضافه نمودن پایپ بعد از ولو حل می شود | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-LPT-PR-PID-1224 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 63 | SACR-723-GEN-IN-DSH-0521-00
55 | LPT | PG-517-056 | PG | برخورد با ولو پایپینگ | نیاز به ساخت اسپول با دو البو و کوپلینگ دوسر ترد می باشد PLFCO-9600 | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-LPT-PR-PID-1219 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 69 | SACR-723-GEN-IN-DSH-2301
56 | LPT | LT-517-012 | LT | پلتفرم سازه بین دو تپینگ می باشد | می بایست OPENING در گریتینگ ایجاد شود PLFCO-8797 | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-LPT-PR-PID-1204 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 43 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5203-03
57 | LPT | LT-517-018 | LT | پلتفرم سازه بین دو تپینگ می باشد | می بایست OPENING در گریتینگ ایجاد شود PLFCO-8798 | DEVICE INSTALLATION | Flang Discrepancy | SACR-DE-LPT-PR-PID-1205 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 43 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5203-03
58 | LPT | LZT-517-032 | LZT | تپینگ در یک راستا قرار ندارند | نیاز به اسپول قرقره ای PLFCO-8801 | DEVICE INSTALLATION | Flang Discrepancy | SACR-DE-LPT-PR-PID-1208 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 43 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5203-03
59 | LPT | LZT-517-002 | LZT | تپینگ در یک راستا قرار ندارند | با تراز نمودن و ریکپ حل می شود PLFCO-8800 | DEVICE INSTALLATION | Flang Discrepancy | SACR-DE-LPT-PR-PID-1220 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 43 | SACR-720-GEN-IN-DSH-2001
60 | LPT | LT-517-063 | LT | تپینگ در یک راستا قرار ندارند | با تراز نمودن و ریکپ حل می شود PLFCO-8874 | DEVICE INSTALLATION | Flang Discrepancy | SACR-DE-LPT-PR-PID-1220 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 43 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5203-03
61 | LPT | FT-517-015 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FT کار نشده است | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1205 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 30 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5201-03
62 | LPT | FT-517-014 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1204 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 30 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5201-03
63 | LPT | FT-517-033 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | Remain | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1213 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 30 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
64 | LPT | FT-517-047 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1220 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 30 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
65 | LPT | FT-517-001 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1201 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 31 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
66 | LPT | FT-517-003 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1201 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 32 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5201-03
67 | LPT | FZT-517-005 | FZT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1201 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 32 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
68 | LPT | FT-517-008 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1213 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 35 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5201-03
69 | LPT | FT-517-041 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | Remain | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1217 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 36 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
70 | LPT | FT-517-012 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1203 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 36 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
71 | LPT | FT-517-045 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1220 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 36 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
72 | LPT | FT-517-011 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1203 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 36 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
73 | LPT | FT-517-017 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1206 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 36 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5201-03
74 | LPT | FT-517-019 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1206 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 36 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
75 | LPT | FT-517-042 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1219 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 36 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
76 | LPT | FT-517-043 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1219 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 36 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
77 | LPT | FT-517-013 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | مطابق نظر راه انداز اسپول می بایست معکوس گردد | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1203 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 36 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
78 | LPT | FT-517-040 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1216 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 36 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
79 | LPT | FT-517-050 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1222 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 36 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5201-03
80 | LPT | FT-517-051 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1222 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 36 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
81 | LPT | FT-517-006 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | ونچوری نصب شده ولی تپینگ کار نشده است | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1202 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 37 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
82 | LPT | FT-517-009 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1202 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 37 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
83 | LPT | FT-505-007 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPG-PR-PID-1204 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 38 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
84 | LPT | FT-517-057 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1224 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 38 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5201-03
85 | LPT | FT-517-059 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1225 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 38 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
86 | LPT | FT-517-061 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1226 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 38 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
87 | LPT | LT-505-003 | LT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPG-PR-PID-1204 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 40 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5201-03
88 | LPT | LT-505-006 | LT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | نیاز به رزوه دارد | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPG-PR-PID-1205 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 40 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5201-03
89 | LPT | LZT-505-004 | LZT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPG-PR-PID-1204 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 40 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5201-03
90 | LPT | LZT-517-066 | LZT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1222 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 40 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5201-03
91 | LPT | LT-517-065 | LT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | FRONT | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1222 |  |  | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5201-03
92 | LPT | LZT-517-031 | LZT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | یک تپیینگ کار شده ولی ترد نمی باشد | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1208 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 41 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
93 | LPT | LT-517-033 | LT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | Remain | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1208 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 41 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5201-03
94 | LPT | PT-505-005 | PT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | تپینگ کار شده ولی نیاز به تبدیل 3/4 به 1/2 دارد | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPG-PR-PID-1204 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 53 | SACR-705-GEN-IN-DSH-0501-00
95 | LPT | FT-555-002 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | Remain | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-CDS-PR-PID-1204 | SACR-DE-CDS-IN-DWG-0403-01 | 24 | SACR-DE-CDS-IN-DSH-5201
96 | LPT | FT-555-023 | FT | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | Remain | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-CDS-PR-PID-1204 | SACR-DE-CDS-IN-DWG-0403-01 | 24 | SACR-DE-CDS-IN-DSH-5201
97 | LPT | PDT-555-001 | PDT | تجهیز کپیلاری و از نوع فلنجی است اما تپینگ بصورت بال ولو اجرا شده است | نیاز به ساخت یک اسپول مشابه Leg دیگر آن دارد | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-CDS-PR-PID-1202 | SACR-DE-CDS-IN-DWG-0403-01 | 32 | SACR-DE-CDS-IN-DSH-5201
98 | LPT | PDT-555-002 | PDT | تجهیز کپیلاری و از نوع فلنجی است اما تپینگ بصورت بال ولو اجرا شده است | نیاز به ساخت یک اسپول مشابه Leg دیگر آن دارد | TUBE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-CDS-PR-PID-1203 | SACR-DE-CDS-IN-DWG-0403-01 | 32 | SACR-DE-CDS-IN-DSH-5201
99 | LPT | TT-517-048 | TT | ترموول داخل می رود اما سایز فلنج تجهیز و تپینگ یکسان نبوده و قابل فول بولت کردن نمی باشد | قطر بیرونی فلنج نسبت به قطر ترموول کوچکتر است، پیچ ها بسته نمی شود PLFCO-9601 | DEVICE INSTALLATION | Flang Discrepancy | SACR-DE-LPT-PR-PID-1220 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 75 | SACR-729-GEN-IN-DSH-2901
100 | LPT | LT-517-009 | LT | عدم تطابق فاصله ی فلنج تجهیز و تپینگ | اسپول پایین با ریکپ حل می شود | DEVICE INSTALLATION | Flang Discrepancy | SACR-DE-LPT-PR-PID-1203 |  |  | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5201-03
101 | LPT | PG-505-023 | PG | فلنج از نوع فلکسیبل با خروجی 1/2 بدون ترد می باشد | DONE | DEVICE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPG-PR-PID-1253-SHEET 1 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 69 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5501-03
102 | LPT | PG-517-042 | PG | لاین کار نشده است مربوط به PK-517-02 | نزدیک و اطراف PK-517-02 (احتمالاً فیوچر می باشد) | DEVICE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1212 |  |  | SACR-723-GEN-IN-DSH-0521-01
103 | LPT | PG-517-043 | PG | لاین کار نشده است مربوط به PK-517-02 | نزدیک و اطراف PK-517-02 (احتمالاً فیوچر می باشد) | DEVICE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-LPT-PR-PID-1212 |  |  | SACR-723-GEN-IN-DSH-0521-01
29 | CDU | TG-501-348 | TG | سمپل کانکشن تکمیل نشده است | هولد نصب سمپل کانکشن (کسری سمپل) | DEVICE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1232 SACR-DE-CDU-PR-PID-1200-05(pg2)(سمپلsc-b-08) | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 77 | SACR-DE-GEN-IN-DSH-2801-00
30 | CDU | TG-501-349 | TG | سمپل کانکشن تکمیل نشده است | هولد نصب سمپل کانکشن (کسری سمپل) | DEVICE INSTALLATION | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1251/2 SACR-DE-CDU-PR-PID-1200-05(pg2)(سمپلsc-b-09) | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 79 | SACR-728-GEN-IN-DSH-2801-00
2 | CDU | TT-501-102 | TT | (CLASH WITH TRAY IN V-501-04) (SACR-FTQ-STC-IN-0010) | حدود 14 سانت با سینی داخل تجهیز برخورد دارد PLFCO-8851 | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-CDU-PR-PID-1220 | SACR-DE-CDU-IN-DWG-0403-06 | 76 | SACR-729-GEN-IN-DSH-2901
107 | LPT | LT-505-005 | LT | برخورد با هندریل و مانکی لدر | فلنج تجهیز می بایست چرخانده و دوباره کالیبره گردد | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-LPG-PR-PID-1204 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 43 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5203-03
108 | LPT | LT-505-007 | LT | برخورد با هندریل و مانکی لدر | فلنج تجهیز می بایست چرخانده و دوباره کالیبره گردد | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-LPG-PR-PID-1204 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 43 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5203-03
109 | LPT | LT-517-049 | LT | برخورد با هندریل و مانکی لدر | فلنج تجهیز می بایست چرخانده و دوباره کالیبره گردد | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-LPT-PR-PID-1215 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 43 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5203-03
110 | LPT | LT-517-057 | LT | برخورد با هندریل و مانکی لدر | فلنج تجهیز می بایست چرخانده و دوباره کالیبره گردد | DEVICE INSTALLATION | Clash With Line | SACR-DE-LPT-PR-PID-1218 | SACR-DE-LPT-IN-DWG-0403-07 | 43 | SACR-DE-LPT-IN-DSH-5203-03