## 1
Inspection and Test Plan for ELECTRICAL Works
Originator Project No. : PMO |  |  | CONTRACT | [8 empty] | FORM | REV: | SHEET OF
PROJECT:SOUTHERN ADISH GAS CONDENSATE REFINERY PROJECT | [11 empty] | CF-940 | A1 | 1 | 1
Contractor No.:SM-C-CO-CV-062 | [11 empty] | Project No.:
Final Inspection And Punch List
Notification No.: | [7 empty] | Date:
Report No.: | [7 empty] | Discipline: |  |  | ELECTRICAL
Location: | [7 empty] | Contractor: |  |  | Setareh Taraz
Description: SS 35 MV SWG | [7 empty] | Ref. DWG No.:
| No. | Punch Description |  | Category |  |  |  |  | Done |  |  | Remarks
|  |  |  | A |  | B | C |  | Yes | No
| 1 | میکروسوئچ ارت عملکرد ندارد Cell 57 QE-11,14 QE:21,24 QE:31,32 | [9 empty] | تابلو باید رگلاژ شده و پس از آن مجددا بررسی شود.
| 2 | در کلیه تابلوها خروجی جهت P1وP2 ترانسهای جریان مطابق با نقشه انجام نشده | [9 empty] | طبق اظهارات شرکت ایران تابلو P1 برای خروجیها سمت باسبار و P2 در سمت کابل بسته شده و در ورودیها باید P1 در سمت سرکابل و P2 در سمت باسبار بسته شود. ولی در ورودی ها نیز بنا به محدودیت نصب مشابه خروجی ها بسته شده است. لذا با جابجا کردن S1 و S2 این مشکل مرتفع خواهد شد. شرکت ایران تابلو مدعی است که این تغییرات سربندی را انجام داده است. موضوع مجددا در کارگاه بررسی و اعلام شود.
| 3 | در تابلوهای ورودی جهتP1ترانس جریان می بایست به سمت سر کابل باشد ولی بر عکس است مطابق نقشه | [9 empty] | طبق اظهارات شرکت ایران تابلو P1 برای خروجیها سمت باسبار و P2 در سمت کابل بسته شده و در ورودیها باید P1 در سمت سرکابل و P2 در سمت باسبار بسته شود. ولی در ورودی ها نیز بنا به محدودیت نصب مشابه خروجی ها بسته شده است. لذا با جابجا کردن S1 و S2 این مشکل مرتفع خواهد شد. شرکت ایران تابلو مدعی است که این تغییرات سربندی را انجام داده است. موضوع مجددا در کارگاه بررسی و اعلام شود.
| 4 | در نقشه شماتیک LM5صحفه 8 به جای CB OPEN , CB CLOSEاشتباه میباشد نقشه باید اصلاح گردد | [9 empty] | صحیح است و اشتباه تایپی باید در نقشه AS BUILT اصلاح شود.
| 5 | کلیه سلولها ریگلاژ گردد | [9 empty] | رگلاژ باید انجام شود.
6
7
8
9
10
11
12
13
Notes:
CONTRACTOR |  |  |  |  | COMPANY
Name: |  |  |  |  | Name:
Signature: |  |  |  |  | Signature:
Date: |  |  |  |  | Date:

## 2
Inspection and Test Plan for ELECTRICAL Works
Originator Project No. : PMO |  |  | CONTRACT | [8 empty] | FORM | REV: | SHEET OF
PROJECT:SOUTHERN ADISH GAS CONDENSATE REFINERY PROJECT | [11 empty] | CF-940 | A1 | 1 | 1
Contractor No.:SM-C-CO-CV-062 | [11 empty] | Project No.:
Final Inspection And Punch List
Notification No.: | [7 empty] | Date:
Report No.: | [7 empty] | Discipline: |  |  | ELECTRICAL
Location: | [7 empty] | Contractor: |  |  | Setareh Taraz
Description: SS 35 MV SWG 6kv | [7 empty] | Ref. DWG No.:
| No. | Punch Description |  | Category |  |  |  |  | Done |  |  | Remarks
|  |  |  | A |  | B | C |  | Yes | No
| 1 | سیم های AN2ووAN1 از سوکت PT به ترمینالهای Cell29(29x1:4,8)/Cell32 PT L3:CORE3 IS FAIL اتصال ندارد | [9 empty] | سیمهای ارابه PT طبق نقشه سیم کشی انجام نشده است. باید توسط شرکت ایران تابلو تکمیل گردد.
| 2 | سیمهای 60و61در میکرو سوئچ ارت عملکرد ندارد (Cell29) | [9 empty] | باید پس از رگلاژ تابلو مجددا بررسی شود.
| 3 | مطابق کاتالوگ رله جریان سمت HV باید به سمت B1 رله و جریان سمت LVبه سیم پیچ B2کانکشن شود تا حفاظت دیفرانسیل عملکرد درست داشته باشد (Cell29,32) | [9 empty] | باید توسط ایران تابلو بررسی و اعلام نظر و اصلاح گردد.
| 4 | ترمینال 32X3:21 در نقشه دوبار تکرار شده و مطابق با تابلو نمی باشد و ارت باسبارد مسیر وصل jxcm عملکرد ندارد | [9 empty] | باید در AS BUILT اصلاح شود.
| 5 | کنتاکتهای QE32:21,22,24 عملکرد ندارد (Cell32) | [9 empty] | باید توسط ایران تابلو بررسی و اعلام نظر و اصلاح گردد.
| 6 | درTest Positionوقتی کلید وصل است بوبین وصل همچنان فرمان میگیرد و کنتاکت وصل کلید در مسیر ان قرار ندارد (Cell29,30,32) | [9 empty] | آیا در سایر سلولها این مشکل وجود ندارد؟ در صورتی که فقط در این سلولها این مشکل وجود دارد باید اصلاح شود. در غیر این صورت چون در وضعیت تست است نیازی به اصلاح نمی باشد.
| 7 | در مسیر مگنت اینترلاک ارت پوش باتون قرار ندارد وولتازروی بوبین باقیمی ماند (Cell28,29,30,32) | [9 empty] | آیا در سایر سلولها این مشکل وجود ندارد؟ در صورتی که فقط در این سلولها این مشکل وجود دارد باید اصلاح شود. این موضوع از جهت طول عمر بوبین مهم بوده ولی باید تبعات اصلاح آن توسط ایران تابلو بررسی و اعلام شود.
| 8 | بوبین رله K3014C بجای 110V بوبین 220V نصب شده است وعملکرد ندارد (Cell30) | [9 empty] | باید توسط شرکت ایران تابلو تعویض شود.
9
10
11
12
13
Notes:
CONTRACTOR |  |  |  |  | COMPANY
Name: |  |  |  |  | Name:
Signature: |  |  |  |  | Signature:
Date: |  |  |  |  | Date:

## 3
Inspection and Test Plan for ELECTRICAL Works
Originator Project No. : PMO |  |  | CONTRACT | [8 empty] | FORM | REV: | SHEET OF
PROJECT:SOUTHERN ADISH GAS CONDENSATE REFINERY PROJECT | [11 empty] | CF-940 | A1 | 1 | 1
Contractor No.:SM-C-CO-CV-062 | [11 empty] | Project No.:
Final Inspection And Punch List
Notification No.: | [7 empty] | Date:
Report No.: | [7 empty] | Discipline: |  |  | ELECTRICAL
Location: | [7 empty] | Contractor: |  |  | Setareh Taraz
Description: NLP/ELP-S35-201 | [7 empty] | Ref. DWG No.:
| No. | Punch Description |  | Category |  |  |  |  | Done |  |  | Remarks
|  |  |  | A |  | B | C |  | Yes | No
| 1 | در Ceel 2کابلشو AL3 کنده شده | [9 empty] | اصلاح شود.
| 2 | در Cel 2 کوربالانس 17A,18A,19Aجابجا می باشد | [9 empty] | اصلاح شود.
| 3 | در Cell8 سر سیمT9 پشت سلکتور جریان تعویض گردد | [9 empty] | اصلاح شود.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Notes:
CONTRACTOR |  |  |  |  | COMPANY
Name: |  |  |  |  | Name:
Signature: |  |  |  |  | Signature:
Date: |  |  |  |  | Date:

## 4
Inspection and Test Plan for ELECTRICAL Works
Originator Project No. : PMO |  |  | CONTRACT | [8 empty] | FORM | REV: | SHEET OF
PROJECT:SOUTHERN ADISH GAS CONDENSATE REFINERY PROJECT | [11 empty] | CF-940 | A1 | 1 | 1
Contractor No.:SM-C-CO-CV-062 | [11 empty] | Project No.:
Final Inspection And Punch List
Notification No.: | [7 empty] | Date:
Report No.: | [7 empty] | Discipline: |  |  | ELECTRICAL
Location: | [7 empty] | Contractor: |  |  | Setareh Taraz
Description: LSW-S35-004 | [7 empty] | Ref. DWG No.:
| No. | Punch Description |  | Category |  |  |  |  | Done |  |  | Remarks
|  |  |  | A |  | B | C |  | Yes | No
| 1 | فیدر17X5 مشکل مکانیکی دارد | [9 empty] | تابلو باید رگلاژ شود.
| 2 | فیدر2X6سلکتور جریانی معیوب می باشد | [9 empty] | بررسی و اصلاح شود.
| 3 | در رله INCA آلارم وجود دارد وریست نمیشود | [9 empty] | توسط ایران تابلو بررسی شود.
| 4 | فانکشن REFرلهINCA عملکرد ندارد | [9 empty] | حفاظت 64REF برای این تابلو در نظر گرفته نشده است، لذا استفاده نخواهد شد.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Notes:
CONTRACTOR |  |  |  |  | COMPANY
Name: |  |  |  |  | Name:
Signature: |  |  |  |  | Signature:
Date: |  |  |  |  | Date:

## 5
Inspection and Test Plan for ELECTRICAL Works
Originator Project No. : PMO |  |  | CONTRACT | [8 empty] | FORM | REV: | SHEET OF
PROJECT:SOUTHERN ADISH GAS CONDENSATE REFINERY PROJECT | [11 empty] | CF-940 | A1 | 1 | 1
Contractor No.:SM-C-CO-CV-062 | [11 empty] | Project No.:
Final Inspection And Punch List
Notification No.: | [7 empty] | Date:
Report No.: | [7 empty] | Discipline: |  |  | ELECTRICAL
Location: | [7 empty] | Contractor: |  |  | Setareh Taraz
Description: LSW-S35-002 | [7 empty] | Ref. DWG No.:
| No. | Punch Description |  | Category |  |  |  |  | Done |  |  | Remarks
|  |  |  | A |  | B | C |  | Yes | No
| 1 | در فیدر7X1A پایه Reseto.L شکسته است | [9 empty] | توسط ایران تابلو بررسی شود.
| 2 | در فیدر 7X3A کیس کشو شکسته است | [9 empty] | توسط ایران تابلو بررسی شود.
| 3 | درINCB مسیر جریان CT:N جابجا می باشد پشت رله | [9 empty] | اصلاح شود.
| 4 | فیدر14X5 کلید وصل نمیشود ریگلاژ باید گردد | [9 empty] | توسط ایران تابلو بررسی شود.
| 5 | در فیدر 17X3Bپایه Reset O.L شکسته است | [9 empty] | توسط ایران تابلو بررسی شود.
6
7
8
9
10
11
12
13
Notes:
CONTRACTOR |  |  |  |  | COMPANY
Name: |  |  |  |  | Name:
Signature: |  |  |  |  | Signature:
Date: |  |  |  |  | Date:

## 6
Inspection and Test Plan for ELECTRICAL Works
Originator Project No. : PMO |  |  | CONTRACT | [8 empty] | FORM | REV: | SHEET OF
PROJECT:SOUTHERN ADISH GAS CONDENSATE REFINERY PROJECT | [11 empty] | CF-940 | A1 | 1 | 1
Contractor No.:SM-C-CO-CV-062 | [11 empty] | Project No.:
Final Inspection And Punch List
Notification No.: | [7 empty] | Date:
Report No.: | [7 empty] | Discipline: |  |  | ELECTRICAL
Location: | [7 empty] | Contractor: |  |  | Setareh Taraz
Description:LSW-S35-001 | [7 empty] | Ref. DWG No.:
| No. | Punch Description |  | Category |  |  |  |  | Done |  |  | Remarks
|  |  |  | A |  | B | C |  | Yes | No
| 1 | کلید فیدر4X6 وصل نمی شود | [9 empty] | پس از رگلاژ تابلو مجددا بررسی شود.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Notes:
CONTRACTOR |  |  |  |  | COMPANY
Name: |  |  |  |  | Name:
Signature: |  |  |  |  | Signature:
Date: |  |  |  |  | Date:

## 7
Inspection and Test Plan for ELECTRICAL Works
Originator Project No. : PMO |  |  | CONTRACT | [8 empty] | FORM | REV: | SHEET OF
PROJECT:SOUTHERN ADISH GAS CONDENSATE REFINERY PROJECT | [11 empty] | CF-940 | A1 | 1 | 1
Contractor No.:SM-C-CO-CV-062 | [11 empty] | Project No.:
Final Inspection And Punch List
Notification No.: | [7 empty] | Date:
Report No.: | [7 empty] | Discipline: |  |  | ELECTRICAL
Location: | [7 empty] | Contractor: |  |  | Setareh Taraz
Description: SS 35 MV SWG | [7 empty] | Ref. DWG No.:
| No. | Punch Description |  | Category |  |  |  |  | Done |  |  | Remarks
|  |  |  | A |  | B | C |  | Yes | No
| 1 | رله KA5,KA7 در مسیر قطع کلید عملکرد ندارد (Cell 14) | [9 empty] | توسط ایران تابلو بررسی و اصلاح شود.
| 2 | در ترمینال 17x4:17,18 سیم های ورودی وخروجی به ترمینال لینک برعکس می باشد (Cell17) | [9 empty] | اصلاح شود.
| 3 | میکروسویچ QE=21,22 عملکرد ندارد (Cell17) | [9 empty] | پس از رگلاژ تابلو مجددا بررسی شود.
| 4 | در ترمینال 18x4:17,18 سیم های ورودی وخروجی به ترمینال لینک برعکس می باشد (Cell18) | [9 empty] | اصلاح شود.
| 5 | ترتیب سیم بندی ورودی وخروجی بر روی lcs ctرعایت نشده است (Cell18) | [9 empty] | اصلاح شود.
| 6 | در ترمینال17و18: 19x4ورودی وخروجی به ترمینال لینک جابجا می باشد (Cell 19) | [9 empty] | اصلاح شود.
| 7 | در ترمینال18: 20x4سیم شماره IO1 ورودی وخروجی ان جابجا می باشد (Cell20) | [9 empty] | اصلاح شود.
| 8 | بین سلولهای(Cell11,12,DUMMY,13) سیم ارتباطی موجود نمی باشد. | [9 empty] | توسط ایران تابلو بررسی و تامین گردد.
| 9 | کلید بر وضعیت سرویس نمی رود (Cell40) | [9 empty] | پس از رگلاژ تابلو مجددا بررسی شود.
| 10 | مکانیزم ارت مشکل دارد درب پایین بسته نمی شود ومیکروسویچ ارت مشکل دارد (Cell46) | [9 empty] | پس از رگلاژ تابلو مجددا بررسی شود.
| 11 | آمپر متر خراب است (Cell47) | [9 empty] | توسط ایران تابلو بررسی و اصلاح شود.
12
13
Notes:
CONTRACTOR |  |  |  |  | COMPANY
Name: |  |  |  |  | Name:
Signature: |  |  |  |  | Signature:
Date: |  |  |  |  | Date:

## 8
Inspection and Test Plan for ELECTRICAL Works
Originator Project No. : PMO |  |  | CONTRACT | [8 empty] | FORM | REV: | SHEET OF
PROJECT:SOUTHERN ADISH GAS CONDENSATE REFINERY PROJECT | [11 empty] | CF-940 | A1 | 1 | 1
Contractor No.:SM-C-CO-CV-062 | [11 empty] | Project No.:
Final Inspection And Punch List
Notification No.: | [7 empty] | Date:
Report No.: | [7 empty] | Discipline: |  |  | ELECTRICAL
Location: | [7 empty] | Contractor: |  |  | Setareh Taraz
Description: SS 35 MV SWG | [7 empty] | Ref. DWG No.:
| No. | Punch Description |  | Category |  |  |  |  | Done |  |  | Remarks
|  |  |  | A |  | B | C |  | Yes | No
| 1 | سیم شماره 119و120در رلهKA30.2:41,42وایرینگ نشده است (Cell30) | [9 empty] | اصلاح شود.
| 2 | سیم های Co 84,85 در رله KA3025 وایرینگ نشده است (Cell30) | [9 empty] | اصلاح شود.
| 3 | میکروسویچ ارت QE30:41,42 عملکرد صیحیح ندارد (Cell30) | [9 empty] | پس از رگلاژ مجددا بررسی شود.
| 4 | سیم 83 در رله KA30 146 پایه A1 بدون سرسیم بسته شده | [9 empty] | اصلاح شود.
| 5 | ارت سویچ ریگلاژگردد (Cell23) | [9 empty] | پس از رگلاژ مجددا بررسی شود.
| 6 | دریچه هندل در شکسته ریگلاژنیست(درب ریگلاژ گردد )(Cell36) | [9 empty] | پس از رگلاژ مجددا بررسی شود.
| 7 | میکروسویچ ارت 21,24 عملکرد ندارد (Cell37) | [9 empty] | پس از رگلاژ مجددا بررسی شود.
| 8 | پایه های میکروسویچ QE:51,52,54 عملکرد ندارد (Cell 39) | [9 empty] | پس از رگلاژ مجددا بررسی شود.
| 9 | درب محفضه LV ریگلاژگردد به تابلوی کناری گیر میکند (Cell6) | [9 empty] | پس از رگلاژ مجددا بررسی شود.
| 10 | میکروسویچ ارت عملکرد ندارد (Cell7) | [9 empty] | پس از رگلاژ مجددا بررسی شود.
| 11 | درب محفضه کلید ریگلاژگردد (با درب بسته کلید داخل نمی رود )(Cell 4) | [9 empty] | پس از رگلاژ مجددا بررسی شود.
| 12 | مکانیزم ارت مشکل دارد هندل وارد نمی شود (Cell11) | [9 empty] | پس از رگلاژ مجددا بررسی شود.
| 13 | میکروسویچ ارت عملکرد ندارد (Cell12) | [9 empty] | پس از رگلاژ مجددا بررسی شود.
Notes:
CONTRACTOR |  |  |  |  | COMPANY
Name: |  |  |  |  | Name:
Signature: |  |  |  |  | Signature:
Date: |  |  |  |  | Date: