## Sheet2
HoldRem
Row Labels | Count of Description | Count of ClearanceDate
CDU | 112 | 111
INT | 22 | 21
UTL | 82 | 79
Grand Total | 216 | 211

## Sheet3
Row Labels | Count of Description | Count of ClearanceDate | FRONT | DONE | REMAIN
CDU | 200 | 156 | 112 | 111 | 1
INT | 43 | 24 | 22 | 21 | 1
UTL | 149 | 91 | 82 | 79 | 3
Grand Total | 392 | 271 | 216 | 211 | 5

## Sheet1
ActivityCode | Area | Decipline | Group | UNIT | TagNumber | Cat | PunchCat | ClearanceDate | Scope | Description | Remark2 | HoldPoint | HoldDetail | LineNumber_ Sheet | ISO Rev | INSTag | HoldRem | HoldRefrence
PLCTP-6782 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-005 | A | سایدگلس | 2025-07-19 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-105-B3C6N-IH_06 | 01C
PLCTP-6770 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-006 | A | سایدگلس | 2025-07-19 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-107-B3C6N-IH_01 | 01
PLFCO-9293 | CWS | PI | AG | UTL | CWS-20"-522-005 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-22 | MSK | the jack bolt flange to be installed |  |  |  | SACR-DE-CWS-PR-PID-1203 1/2
PLFCO-9546 | CDU | IN | AG | CDU | NAP-10-501-067-B1C6N-PT_04 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-02 | MSK | اصلاح مجدد بدلیل اختلاف ارتفاع استم ترموول |  | HoldOther | WO |  |  | TW-501-292 | WO
PLCTP-6874 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-001 | A | سایدگلس | 2025-07-16 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-014-B3A3-PT_10 | 01C
PLCTP-6871 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-002 | A | سایدگلس | 2025-07-16 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-017-B3A3-PT_09 | 01D
PLCTP-6962 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-004 | A | سایدگلس | 2025-07-16 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-012-H3A6-ST_08 | 02A
PLCTP-6957 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-003 | A | سایدگلس | 2025-07-16 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-013-H3A6-ST_08 | 01D
PLCTP-2743 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-009 | A | سایدگلس | 2025-07-24 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-112-B1C6N-IH_03 | 01A
PLCTP-2744 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-009 | A | بولت و گسکت | 2025-07-24 | MSK | Gasket not installed |  |  |  | CDH-1-501-112-B1C6N-IH_03 | 01A
PLCTP-2745 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-009 | A | بولت و گسکت | 2025-07-24 | MSK | Stud bolt Shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-112-B1C6N-IH_03 | 01A
PLCTP-6966 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-010 | A | سایدگلس | 2025-07-23 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-113-B1C6N-IH_03 | 01B
PLCTP-2713 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-011 | A | سایدگلس | 2025-07-24 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-108-B1A3-IH_06 | 01
PLCTP-2773 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-011 | A | بولت و گسکت | 2025-07-24 | MSK | Gasket not installed |  |  |  | CDH-1-501-108-B1A3-IH_01 | 01B
PLCTP-2774 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-011 | A | بولت و گسکت | 2025-07-24 | MSK | Stud bolt Shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-108-B1A3-IH_01 | 01B
PLCTP-6714 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-012 | A | سایدگلس | 2025-07-24 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-109-B1A3-IH_05 | 01B
PLCTP-6948 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-013 | A | سایدگلس | 2025-07-23 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-102-B1A3-IH_05 | 01A
PLCTP-2837 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-014 | A | سایدگلس | 2025-07-23 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-103-B1A3-IH_06 | 01A
PLCTP-2838 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-014 | A | بولت و گسکت | 2025-07-23 | MSK | Gasket not installed |  |  |  | CDH-1-501-103-B1A3-IH_06 | 01A
PLCTP-2839 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-014 | A | بولت و گسکت | 2025-07-23 | MSK | Stud bolt Shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-103-B1A3-IH_06 | 01A
PLCTP-6776 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-019 | A | سایدگلس | 2025-07-23 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-225-B3C6N-PT_01 | 01A
PLCTP-6954 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-020 | A | سایدگلس | 2025-07-23 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-228-B3C6N-PT_09 | 01C
PLCTP-2022 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-023 | A | سایدگلس | 2025-07-24 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | LPG-2-501-211-B1C6N-PT_02 | 03A
PLCTP-2602 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-015 | A | سایدگلس | 2025-07-24 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-119-B3A3-IH_04 | 01B
PLCTP-2608 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-015 | A | بولت و گسکت | 2025-07-24 | MSK | Gasket not installed |  |  |  | CDH-1-501-119-B3A3-IH_04 | 01B
PLCTP-2609 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-015 | A | بولت و گسکت | 2025-07-24 | MSK | Stud bolt Shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-119-B3A3-IH_04 | 01B
PLCTP-2776 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-016 | A | سایدگلس | 2025-07-24 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-120-B3A3-IH_04 | 01A
PLCTP-2777 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-016 | A | بولت و گسکت | 2025-07-24 | MSK | Gasket not installed |  |  |  | CDH-1-501-120-B3A3-IH_04 | 01A
PLCTP-2778 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-016 | A | بولت و گسکت | 2025-07-24 | MSK | Stud bolt Shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-120-B3A3-IH_04 | 01A
PLCTP-2780 | CDU | PI | AG | CDU |  | A | بولت و گسکت | 2025-07-24 | MSK | Gasket not installed |  |  |  | CDH-1-501-120-B3A3-IH_06 | 01A
PLCTP-2781 | CDU | PI | AG | CDU |  | A | بولت و گسکت | 2025-07-24 | MSK | Stud bolt Shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-120-B3A3-IH_06 | 01A
PLCTP-2188 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-017 | A | سایدگلس | 2025-07-24 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-114-B3A3-IH_04 | 01C
PLCTP-6945 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-021 | A | سایدگلس | 2025-07-23 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-226-B3C6N-PT_07 | 01A
PLCTP-6951 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-022 | A | سایدگلس | 2025-07-23 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-227-B3C6N-PT_07 | 01A
PLCTP-7343 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-021 | A | بولت و گسکت | 2025-07-24 | MSK | Gasket not installed |  |  |  | CDH-1-501-226-B3C6N-PT_07 | 01A
PLCTP-6773 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-007 | A | سایدگلس | 2025-07-19 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-104-B1C6N-PT_02 | 01B
PLCTP-6779 | CDU | PI | AG | CDU | SGL-501-008 | A | سایدگلس | 2025-07-19 | MSK | Sight Glass shall be installed |  |  |  | CDH-1-501-106-B1C6N-PT_04 | 01B
PLCTP-2997 | CDU | PI | AG | CDU | SC-D-501-003 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Line Shall Be install |  | HoldOther | INSTALL SC-D-501-003 | SWA-1-501-308-B1C6N-PT_01 | 01A |  | Sample Connection
PLCTP-3387 | CDU | PI | AG | CDU | SC-F-501-005 | A | نصب سمپل |  | MSK | Connect to the opposite line |  | HoldOther | INSTALL SC-F-501-005 | SWA-1-501-319-B1C6N-PT_01 | 02B |  | Sample Connection
PLCTP-7947 | CDU | PI | AG | CDU | Full Coupling | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-28 | MSK | All Quick coupling Shall be Installed |  | HoldMat | FULL COUPLING | LPS-11/2-501-1007-B1S1-IH_01 | 01A |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLCTP-7917 | CDU | PI | AG | CDU | Full Coupling | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-28 | MSK | All Quick coupling Shall be Installed |  | HoldMat | FULL COUPLING | LPS-11/2-501-432-B1S1-IH_02 | 02B |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLFCO-9547 | CDU | IN | AG | CDU | NAP-10-501-068-B1C6N-PT_04 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-02 | MSK | اصلاح مجدد بدلیل اختلاف ارتفاع استم ترموول |  | HoldOther | WO |  |  | TW-501-295 | WO
PLFCO-9548 | CDU | IN | AG | CDU | NAP-10-501-069-B1C6N-PT_04 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-02 | MSK | اصلاح مجدد بدلیل اختلاف ارتفاع استم ترموول |  | HoldOther | WO |  |  | TW-501-297 | WO
PLCTP-0491 | CDU | PI | AG | CDU | Full Coupling | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Quick coupling shall be installed |  | HoldMat | FULL COUPLING | LPC-3/4-501-339-B1S1-IP_01 | 01 |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLFCO-9549 | CDU | IN | AG | CDU | NAP-10-501-070-B1C6N-PT_01 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-02 | MSK | اصلاح مجدد بدلیل اختلاف ارتفاع استم ترموول |  | HoldOther | WO |  |  | TW-501-299 | WO
PLCTP-3253 | CDU | PI | AG | CDU | Full Coupling | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-28 | MSK | Quick coupling Shall be Installed |  | HoldMat | FULL COUPLING | PWA-11/2-501-419-B1L1-PT_02 | 01A |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLCTP-7393 | CDU | PI | AG | CDU | Full Coupling | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-14 | MSK | All Quick coupling Shall be Installed |  | HoldMat | FULL COUPLING | PLA-11/2-501-419-B1V1-PT_02 | 01B |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLCTP-3373 | CDU | PI | AG | CDU | Full Coupling | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-14 | MSK | All Quick coupling Shall be Installed |  | HoldMat | FULL COUPLING | PLA-11/2-501-432-B1V1-PT_01 | 02B |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLCTP-7942 | CDU | PI | AG | CDU | Full Coupling | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-28 | MSK | All Quick coupling Shall be Installed |  | HoldMat | FULL COUPLING | NIT-11/2-501-407-B1O1-PT_01 | 01A |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLCTP-3248 | CDU | PI | AG | CDU | Full Coupling | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-28 | MSK | Quick coupling Shall be Installed |  | HoldMat | FULL COUPLING | NIT-11/2-501-419-B1O1-PT_02 | 01B |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLCTP-7009 | CDU | PI | AG | CDU | Full Coupling | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-28 | MSK | All Quick coupling Shall be Installed |  | HoldMat | FULL COUPLING | NIT-11/2-501-431-B1O1-PT_01 | 01A |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLCTP-10583 | CWS | PI | AG | UTL | SRT-522-004 | A | ساپورت | 2025-07-24 | MSK | Support (SRT-522-004) shall be install |  |  |  | CWS-24-522-003-B1L1-IH_04 | 02A
PLCTP-11020 | CWS | PI | AG | UTL | SRT-522-005 | A | ساپورت | 2025-07-24 | MSK | Support (SRT-522-005) shall be install |  |  |  | CWS-24-522-002-B1L1-IH_06 | 02B
PLCTP-10875 | CWS | PI | AG | UTL | SRT-522-015 | A | ساپورت | 2025-07-24 | MSK | Support (SRT-522-018) shall be install |  |  |  | HPS-4-522-002-B6S1-IH_09 | 01A
PLCTP-10876 | CWS | PI | AG | UTL | SRT-522-016 | A | ساپورت | 2025-07-24 | MSK | Support (SRV-522-003) shall be install |  |  |  | HPS-4-522-002-B6S1-IH_09 | 01A
PLCTP-10877 | CWS | PI | AG | UTL | SRT-522-017 | A | ساپورت | 2025-07-24 | MSK | Support (SRT-522-017) shall be install |  |  |  | HPS-4-522-002-B6S1-IH_09 | 01A
PLCTP-10878 | CWS | PI | AG | UTL | SRT-522-018 | A | ساپورت | 2025-07-24 | MSK | Support (SRT-522-018) shall be install |  |  |  | HPS-4-522-002-B6S1-IH_09 | 01A
PLCTP-10879 | CWS | PI | AG | UTL | SRT-522-019 | A | ساپورت | 2025-07-24 | MSK | Support (SRV-522-004) shall be install |  |  |  | HPS-4-522-003-B6S1-IH_08 | 01B
PLCTP-10880 | CWS | PI | AG | UTL | SRT-522-020 | A | ساپورت | 2025-07-24 | MSK | Support (SRT-522-020) shall be install |  |  |  | HPS-4-522-003-B6S1-IH_09 | 01A
PLCTP-10283 | CWS | PI | AG | UTL | SRT-522-13 | A | ساپورت | 2025-07-29 | MSK | Support Shall be completed |  |  |  | LPS-8-522-003-B1S1-IH_02 | 01B
PLCTP-10068 | SPU | PI | AG | UTL | SRV-521-004 | A | ساپورت |  | MSK | Support Shall be Installed |  | HoldMat | استراکچر | ATM-8-521-109-B1S1-IP_01 | 02 |  | Structure | SACR-AD-INT-97936
PLCTP-10478 | SPU | PI | AG | UTL | SA-521-01A | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Connect to the opposite line |  | HoldOther | Hold By Installation of Analyzer | BFW-1/2-521-123-N6L0-IP_03 | 01A |  | Analyzer
PLCTP-8309 | SPU | PI | AG | UTL | SA-521-01A | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Connect to the opposite line |  | HoldOther | Hold By Installation of Analyzer | CBD-1/2-521-103-N6L0-IP_01 | 01 |  | Analyzer
PLCTP-7672 | SPU | PI | AG | UTL | SA-521-01A | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Between J: 029 & 036 Not Level |  | HoldMat | Analyzer | CBD-1-521-101-B6S1-IH_03 | 01A |  | Analyzer | SACR-AD-INT-93334
PLCTP-12655 | SPU | PI | AG | UTL | UV-521-102 | B | نصب ولو کنترلی |  | MSK | Control valve shall be installed |  | HoldOther | Calibration Rejected | HPS-4-521-117-B6S1-IH_11 | 02B |  | Calibration
PLCTP-12657 | SPU | PI | AG | UTL | UV-521-102 | B | اجرای پایپینگ |  | MSK | Flange Parallel shall be done |  | HoldOther | Calibration Rejected | HPS-4-521-117-B6S1-IH_13 | 02A |  | Calibration
PLCTP-11461 | SPU | PI | AG | UTL | SRT-521-004 | A | ساپورت | 2025-07-29 | MSK | Support (SRV-521-001) shall be install |  |  |  | HPS-3-521-108-B6S1-IH_17 | 02A
PLCTP-11463 | SPU | PI | AG | UTL | STR-521-210A | A | بولت و گسکت | 2025-08-16 | MSK | Gasket not installed | Done |  |  | HPS-3-521-108-B6S1-IH_18 | 02
PLCTP-10550 | SPU | PI | AG | UTL | SRT-521-006 | A | ساپورت | 2025-07-29 | MSK | Support shall be corrected |  |  |  | HPS-3-521-116-B6S1-IH_17 | 02A
PLCTP-12413 | SPU | PI | AG | UTL | SRT-521-001 | B | ساپورت | 2025-07-29 | MSK | Support (SRT-521-001 )is not working |  |  |  | MPS-6-521-101-B3S1-IH_01 | 03
PLCTP-10317 | SPU | PI | AG | UTL | SRT-521-003 | A | ساپورت | 2025-07-29 | MSK | Support (SRT-521-003) not working |  |  |  | MPS-4-521-102-B3S1-IH_02 | 02
PLCTP-10250 | SPU | PI | AG | UTL | SRT-521-005 | A | ساپورت | 2025-07-29 | MSK | Support (SRT-521-005) shall be install |  |  |  | MPS-4-521-103-B3S1-IH_02 | 03
PLCTP-8831 | SPU | PI | AG | UTL | SA-521-01B | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Connect to the opposite line |  | HoldMat | Analyzer | HPS-1/2-521-114-N6L0-IP_02 | 01A |  | Analyzer | SACR-AD-INT-93334
PLCTP-10808 | SPU | PI | AG | UTL | SA-521-01B | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Connect to the opposite line |  | HoldOther | Hold By Installation of Analyzer | HPS-1/2-521-115-N6L0-IP_04 | 01 |  | Analyzer
PLCTP-9446 | UTL | PI | AG | UTL | Full Coupling | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-28 | MSK | All Quick coupling Shall be Installed |  | HoldMat | FULL COUPLING | NIT-2-521-002-B1O1-PT_01 | 02 |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLCTP-8878 | SPU | PI | AG | UTL | FLEXIBLE JOINT | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Connect to the opposite line |  | HoldMat | SHORTAGE Expansion Joint 6" | FLG-6-521-103-B1A1-ST_05 | 03 |  | Expansion Joint | SACR-AD-INT-72995
PLCTP-8916 | SPU | PI | AG | UTL |  | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-21 | MSK | Connect to the opposite line |  |  |  | ATM-3-521-125-B1A1-PT_01 | 02
PLCTP-13293 | CWS | PI | AG | UTL |  | B | ساپورت | 2025-07-21 | MSK | Between J: 008 & 009 Support Not Work |  |  |  | BDN-2-522-001-N1F0-PT_02 | 01A
PLCTP-13294 | CWS | PI | AG | UTL |  | B | اجرای پایپینگ | 2025-07-21 | MSK | Between J :22 & 22-2 Keep The Distance |  |  |  | BDN-2-522-001-N1F0-PT_04 | 01
PLCTP-13295 | CWS | PA | AG | UTL |  | B | اجرای رنگ | 2025-07-21 | MSK | All supports and lines shall be touch up |  |  |  | BDN-2-522-001-N1F0-PT_01 | 01A
PLCTP-13296 | CWS | PI | AG | UTL |  | B | اجرای پایپینگ | 2025-07-21 | MSK | All Line Acid Pickling Shall Be Done |  |  |  | BDN-2-522-001-N1F0-PT_01 | 01A
PLCTP-13297 | CWS | PI | AG | UTL |  | B | بولت و گسکت | 2025-07-21 | MSK | Bolt tightening shall be done |  |  |  | BDN-2-522-001-N1F0-PT_01 | 01A
PLCTP-12663 | CWS | PI | AG | UTL |  | B | ساپورت |  | MSK | Support (SC-07-A-03) not work |  | HoldMat | SUPPORT | PTW-3-522-010-B1L1G-NP_03 | 02A |  | Structure | SRQ-CV-0553
PLCTP-12664 | CWS | PI | AG | UTL |  | B | ساپورت |  | MSK | Between J: 019 & 020 support shall be Added |  | HoldOther | SUPPORT | PTW-4-522-017-B1L1G-NP_02 | 01 |  | SUPPORT
PLCTP-13061 | CWS | PI | AG | UTL |  | B | ساپورت |  | MSK | Support ( SC-07-B-02 ) not work |  | HoldMat | SUPPORT | PTW-2-522-013-B1L1G-NP_01 | 01 |  | Structure | SRQ-CV-0553
PLCTP-13062 | CWS | PI | AG | UTL |  | B | ساپورت |  | MSK | Between J: 051 & 052 support Not Work |  | HoldMat | SUPPORT | PTW-3-522-007-B1L1G-NP_08 | 01 |  | Structure | SRQ-CV-0553
PLCTP-13084 | CWS | PI | AG | UTL |  | B | اجرای پایپینگ | 2025-07-28 | MSK | All Quick coupling Shall be Installed |  | HoldMat | FULL COUPLING | PWA-2-522-011-B1L1-PT_01 | 01 |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLCTP-13090 | CWS | PI | AG | UTL |  | B | اجرای پایپینگ | 2025-08-11 | MSK | All Quick coupling Shall be Installed |  | HoldMat | Full Coupling | PLA-2-522-001-B1V1-PT_01 | 01A |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLCTP-13101 | CWS | PI | AG | UTL |  | B | اجرای پایپینگ | 2025-07-28 | MSK | All Quick coupling Shall be Installed |  | HoldMat | Full Coupling | NIT-1/2-522-004-B1O1-PT_01 | 00A |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLCTP-12395 | CWS | PI | AG | UTL | Full Coupling | B | اجرای پایپینگ | 2025-07-28 | MSK | All Quick coupling Shall be Installed |  | HoldMat | FULL COUPLING | LPS-1-522-021-B1S1-IH_01 | 0B |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLCTP-8951 | FGS | PI | AG | UTL | FV-523-004 | A | نصب ولو کنترلی |  | MSK | Control valve shall be installed |  | HoldMat | FV-523-004 | LPS-4-523-002-B1S1-IH_05 | 04 |  | Valve | SACR-AD-INT-88051
PLCTP-13033 | CAS | PI | AG | UTL |  | B | اجرای پایپینگ | 2025-08-11 | MSK | All Quick coupling Shall be Installed |  | HoldMat | FULL COUPLING | PLA-3/4-524-170-B1V1-PT_01 | 02 |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLCTP-13034 | CAS | PI | AG | UTL | SDV-524-003 | B | نصب ولو کنترلی |  | MSK | Control valve shall be installed |  | HoldOther | Calibration Rejected | PLA-6-524-013-B1V1-PT_01 | 03 |  | Calibration
PLCTP-3316 | INT | PA | AG | INT |  | A | اجرای عایق | 2025-08-10 | MSK | ALL line shall be insulation |  |  |  | CAU-2-545-434-B1F3-ET_03 | 02
PLCTP-0110 | INT | PA | AG | INT |  | A | اجرای عایق | 2025-08-10 | MSK | Insulation shall be done |  |  |  | PRO-6-545-449-L1A0-ET_01 | 01A
PLCTP-2670 | INT | PI | AG | INT |  | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Connect to the opposite line |  | HoldOther | لاینهای مقابل بایستی اجرا شود،ایراد | HYD-2-545-434-B3H1-PT_10 | 02 |  | FUTURE
PLCTP-13342 | INT | PI | AG | INT |  | B | تکمیل مدارک |  | MSK | Joint History sheet for Reinstatement shall be Attached | Hold WO | HOLDOTHER | WO | LPC-11/2-545-1011-B1S1-IP_01 | 00 |  | HOLD WO
PLCTP-13346 | INT | PI | AG | INT |  | B | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | ALL Line Manifold shall be Alignment |  |  |  | LPC-11/2-545-1011-B1S1-IP_01 | 00 |  | WO
PLCTP-13352 | INT | PI | AG | INT |  | B | ساپورت | 2025-07-16 | MSK | All support shall be complete |  |  |  | LPC-11/2-545-1011-B1S1-IP_01 | 00 |  | WO
PLCTP-13353 | INT | PI | AG | INT |  | B | تکمیل مدارک |  | MSK | Joint History sheet for Reinstatement shall be Attached | Hold WO | HOLDOTHER | WO | LPC-11/2-545-1001-B1S1-IP_01 | 00 |  | HOLD WO
PLCTP-13358 | INT | PI | AG | INT |  | B | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | ALL Manifold shall be Alignment |  |  |  | LPC-11/2-545-1001-B1S1-IP_01 | 00 |  | Hold Civil Contractor
PLCTP-13365 | INT | PI | AG | INT |  | B | تکمیل مدارک |  | MSK | Joint History sheet for Reinstatement shall be Attached | Hold WO | HOLDOTHER | WO | LPC-2-545-1018MF-B1S1-IP_01 | 01A |  | HOLD WO
PLCTP-13368 | INT | PI | AG | INT |  | B | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | ALL Manifold shall be Alignment |  |  |  | LPC-2-545-1018MF-B1S1-IP_01 | 01A
PLCTP-13373 | INT | PI | AG | INT |  | B | ساپورت | 2025-07-16 | MSK | All support shall be complete |  |  |  | LPC-2-545-1018MF-B1S1-IP_01 | 01A
PLCTP-13377 | INT | PI | AG | INT |  | B | اسکافلد | 2025-07-16 | MSK | ALL Scaffold shall be Removed |  |  |  | LPC-2-545-1018MF-B1S1-IP_01 | 01A
PLCTP-12450 | SPU | PI | AG | UTL | Full Coupling | B | اجرای پایپینگ |  | MSK | All Quick coupling Shall be Installed |  | HoldMat | FULL COUPLING | LPC-3/4-521-031-B1S1-IP_01 | 0A |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLCTP-12314 | UTL | PI | AG | UTL | Full Coupling | B | اجرای پایپینگ | 2025-07-28 | MSK | All Quick coupling Shall be Installed |  | HoldMat | FULL COUPLING | NIT-1-521-003-B1O1-PT_01 | 0B |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLCTP-8760 | UTL | PI | AG | UTL | Full Coupling | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-11 | MSK | ALL Quick coupling Shall be Installed |  | HoldMat | FULL COUPLING | PLA-1-521-003-B1V1-PT_01 | 00A |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLCTP-10243 | SPU | PI | AG | UTL | Full Coupling | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-11 | MSK | All Quick coupling Shall be Installed |  | HoldMat | FULL COUPLING | PLA-1-521-007-B1V1-PT_01 | 0A |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLCTP-10347 | SPU | PI | AG | UTL | Full Coupling | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-11 | MSK | All Quick coupling Shall be Installed |  | HoldMat | FULL COUPLING | PLA-1-521-006-B1V1-PT_01 | 0A |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLCTP-12502 | UTL | PI | AG | UTL | Full Coupling | B | اجرای پایپینگ | 2025-07-28 | MSK | All Quick coupling Shall be Installed |  | HoldMat | FULL COUPLING | PWA-1-521-008-B1L1-PT_01 | 0A |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLCTP-13049 | NIS | PA | AG | UTL |  | B | اجرای عایق |  | MSK | Insulation THK shall be done |  | HoldMat | مشکل عایق کلمپ هتکو | PLA-1-561-231-B1V1-IC_01 | 03 |  | عایق کلمپ | E-REQ-SUP-0001 SACR-AD-INT-100390
PLCTP-13051 | NIS | PI | AG | UTL | 2 X (SK) | B | ساپورت |  | MSK | All Type support shall be complete |  | HoldMat | مشکل عایق کلمپ هتکو | PLA-1-561-231-B1V1-IC_01 | 03 |  | عایق کلمپ | E-REQ-SUP-0001 SACR-AD-INT-100390
PLCTP-10680 | NIS | PI | AG | UTL |  | A | ساپورت | 2025-07-24 | MSK | All support shall be complete |  | HoldMat | مشکل عایق کلمپ | LIN-2-561-220-L1A0-IC_01 | 01 |  | عایق کلمپ | E-REQ-SUP-0001 SACR-AD-INT-100390
PLCTP-12029 | NIS | PI | AG | UTL |  | A | ساپورت |  | MSK | Support (SB-11 , SK-03 )is not working |  | HoldMat | مشکل عایق کلمپ هتکو | NIT-8-561-202-B1V1-IC_01 | 01B |  | عایق کلمپ | E-REQ-SUP-0001 SACR-AD-INT-100390
PLCTP-12030 | NIS | PI | AG | UTL |  | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-21 | MSK | Reducer shall be installed |  |  |  | NIT-8-561-202-B1V1-IC_06 | 01
PLCTP-12031 | NIS | PI | AG | UTL |  | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-21 | MSK | Flange shall be installed |  |  |  | NIT-8-561-202-B1V1-IC_06 | 01
PLCTP-12032 | NIS | PI | AG | UTL | PV-561-1323 | A | نصب ولو کنترلی | 2025-07-21 | MSK | Control valve shall be installed |  |  |  | NIT-8-561-202-B1V1-IC_06 | 01
PLCTP-12033 | NIS | PI | AG | UTL |  | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-21 | MSK | Reducer shall be installed |  |  |  | NIT-8-561-202-B1V1-IC_07 | 01
PLCTP-12034 | NIS | PI | AG | UTL |  | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-21 | MSK | Flange shall be installed |  |  |  | NIT-8-561-202-B1V1-IC_07 | 01
PLCTP-12035 | NIS | PI | AG | UTL |  | A | ساپورت |  | MSK | Support (SD-16) shall be completed |  | HoldMat | مشکل عایق کلمپ هتکو | NIT-8-561-202-B1V1-IC_07 | 01 |  | عایق کلمپ | E-REQ-SUP-0001 SACR-AD-INT-100390
PLCTP-12036 | NIS | PI | AG | UTL |  | A | ساپورت |  | MSK | Support (SK-03 , SB-012 , SE-08 ) not working |  | HoldMat | مشکل عایق کلمپ هتکو | NIT-8-561-202-B1V1-IC_08 | 01 |  | عایق کلمپ | E-REQ-SUP-0001 SACR-AD-INT-100390
PLCTP-12042 | NIS | PI | AG | UTL |  | A | ساپورت | 2025-07-21 | MSK | Guide shall be welding |  |  |  | NIT-4-561-201-B1O1-PT_04 | 02
PLCTP-12049 | NIS | PA | AG | UTL |  | A | اجرای عایق |  | MSK | ALL line insulation(IC) shall be done |  | HoldMat | مشکل عایق کلمپ هتکو | MG-4-561-202-B1V1-IC_01 | 02 |  | عایق کلمپ | E-REQ-SUP-0001 SACR-AD-INT-100390
PLFCO-9540 | CDU | IN | AG | CDU | NAP-10-501-061-B1C6N-PT_04 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-02 | MSK | اصلاح مجدد بدلیل اختلاف ارتفاع استم ترموول |  | HoldOther | WO |  |  | TW-501-280 | WO
PLFCO-9364 | CDU | PI | AG | CDU | CDH-1-501-023 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-29 | MSK | Handwheel of Gate Valve 3/4" is not installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1204 1/1
PLFCO-9154 | SPU | PI | AG | UTL | CBD-4"-521-102 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-31 | MSK | Hand wheel of Gate Valve is not installed |  |  |  | SACR-309-SPU-PR-PID-0006 1/1
PLFCO-9155 | SPU | PI | AG | UTL | CBD-4"-521-105 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-31 | MSK | Hand wheel of Gate Valve is not installed |  |  |  | SACR-309-SPU-PR-PID-0006 1/1
PLFCO-9156 | SPU | PI | AG | UTL | NSW-3/4"-521-119 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-22 | MSK | Piping line not connected to LG-104( from funnle ) |  |  |  | SACR-309-SPU-PR-PID-0006 1/1 |  | LG-521-104
PLFCO-9157 | SPU | PI | AG | UTL | NSW-3/4"-521-121 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-22 | MSK | Piping line not connected to LG-105 |  |  |  | SACR-309-SPU-PR-PID-0006 1/1 |  | LG-521-105
PLFCO-9159 | SPU | PI | AG | UTL | LPS-16-521-005 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-21 | MSK | Tapping of FT-521-025 to be plugged . |  |  |  | SACR-DE-SPU-PR-PID-1207 1/1 |  | FT-521-025
PLFCO-9163 | SPU | PI | AG | UTL | NIT-3"-521-010 | A | نصب ولو غیر کنترلی |  | MSK | Check valve must be installed |  | HoldOther | هولد نصبPVSV | SACR-DE-SPU-PR-PID-1202 1/1 |  |  | Valve
PLFCO-9164 | SPU | PI | AG | UTL | NIT-3"-521-010 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Strainer Is not installed(STR-521-002A) |  | HoldOther | هولد نصبPVSV | SACR-DE-SPU-PR-PID-1202 1/1 |  |  | Valve
PLFCO-9167 | SPU | PI | AG | UTL | NIT-3"-521-012 | A | نصب ولو غیر کنترلی |  | MSK | Check valve must be installed |  | HoldMat | هولد نصبPCV-521-008 | SACR-DE-SPU-PR-PID-1202 1/1 |  |  | VALVE | SACR-AD-INT-88051
PLFCO-9048 | FGS | PI | AG | UTL | P-523-01B | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | quick coupling of N5 not installed |  | HoldMat | FULL COUPLING |  |  |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLFCO-9049 | FGS | PI | AG | UTL | P-523-01A | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | quick coupling of N5 not installed |  | HoldMat | FULL COUPLING |  |  |  | Full Coupling | SRQ-PI-0323- SACR-AD-INT-94613
PLFCO-9057 | NIS | PI | AG | UTL | TK-561-01A-EV01 | A | ساپورت |  | MSK | ساپورت زیر پایپینگ ورودیTK-561-01A-EV01 کار نشده است |  | HoldMat | مشکل عایق کلمپ هتکو |  |  |  | عایق کلمپ | E-REQ-SUP-0001 SACR-AD-INT-100390
PLFCO-9061 | NIS | PI | AG | UTL | TK-561-01B-EV01 | A | ساپورت |  | MSK | ساپورت زیر پایپینگ ورودیTK-561-01B-EV01 کار نشده است |  | HoldMat | مشکل عایق کلمپ هتکو |  |  |  | عایق کلمپ | E-REQ-SUP-0001 SACR-AD-INT-100390
PLFCO-9062 | NIS | PI | AG | UTL | TK-561-01A | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Truck loading hosمتصل نشده است |  | HoldMat | Hose |  |  |  | Hose
PLFCO-9063 | NIS | PI | AG | UTL | TK-561-01A | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-26 | MSK | لاین VA-1-561-204-L1 قبل از چک ولو 1 اینچ ورود به TK کار نشده است
PLFCO-9065 | NIS | PI | AG | UTL | TK-561-01A | A | ساپورت |  | MSK | ساپورت زیر لاین پایپینگ LIN-2-561-254 به Drain pit تکمیل شود |  | HoldMat | مشکل عایق کلمپ هتکو |  |  |  | عایق کلمپ | E-REQ-SUP-0001 SACR-AD-INT-100390
PLFCO-9066 | NIS | PI | AG | UTL | TK-561-01A | A | ساپورت |  | MSK | ساپورت زیر لاین پایپینگ NIT-2-561-210-L1A0 نازل N4 کار شود |  | HoldMat | مشکل عایق کلمپ هتکو |  |  |  | عایق کلمپ | E-REQ-SUP-0001 SACR-AD-INT-100390
PLFCO-9067 | NIS | PI | AG | UTL | TK-561-01B | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Truck loading hosمتصل نشده است |  | HoldMat | Hose |  |  |  | Hose
PLFCO-9068 | NIS | PI | AG | UTL | TK-561-01B | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-26 | MSK | لاین VA-1-561-203-L1 قبل از چک ولو 1 اینچ ورود به TK کار نشده است
PLFCO-9070 | NIS | PI | AG | UTL | TK-561-01B | A | ساپورت |  | MSK | ساپورت زیر لاین پایپینگ LIN-2-561-224 به Drain pit تکمیل شود |  | HoldMat | مشکل عایق کلمپ هتکو |  |  |  | عایق کلمپ | E-REQ-SUP-0001 SACR-AD-INT-100390
PLFCO-9071 | NIS | PI | AG | UTL | TK-561-01B | A | ساپورت |  | MSK | ساپورت زیر لاین پایپینگ NIT-2-561-250-L1A0 نازل N4 کار شود |  | HoldMat | مشکل عایق کلمپ هتکو |  |  |  | عایق کلمپ | E-REQ-SUP-0001 SACR-AD-INT-100390
PLFCO-9168 | SPU | PI | AG | UTL | NIT-3"-521-012 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Strainer Is not installed(STR-521-002B) |  | HoldOther | هولد نصبPVSV | SACR-DE-SPU-PR-PID-1202 1/1 |  |  | Valve
PLFCO-9169 | SPU | PI | AG | UTL | NIT-3"-521-012 | A | نصب ولو کنترلی |  | MSK | PCV-521-008 Is not installed |  | HoldMat | Shortage PCV-521-008 | SACR-DE-SPU-PR-PID-1202 1/1 |  | PCV-521-008 | VALVE | SACR-AD-INT-88051
PLFCO-9173 | SPU | PI | AG | UTL | ISA-1/2-521-142 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Piping to be completed ( inlet to burner ) |  | HoldENG | آیزو ندارد | SACR-309-SPU-PR-PID-0008 2/2 |  |  | ENG
PLFCO-9174 | SPU | PI | AG | UTL | ISA-1/2-521-143 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Piping to be completed ( inlet to burner ) |  | HoldENG | آیزو ندارد | SACR-309-SPU-PR-PID-0008 2/2 |  |  | ENG
PLFCO-9176 | SPU | PI | AG | UTL | FLG-6-521-107 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Piping line not connected to PK-521-01-BNR-01B |  | HoldMat | SHORTAGE Expansion Joint 6" | SACR-309-SPU-PR-PID-0008 2/2 |  |  | Expansion Joint | SACR-AD-INT-72995
PLFCO-9177 | SPU | PI | AG | UTL | ISA-1/2-521-123 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Piping to be completed ( inlet to burner ) |  | HoldENG | آیزو ندارد | SACR-309-SPU-PR-PID-0008 1/2 |  |  | ENG
PLFCO-9178 | SPU | PI | AG | UTL | ISA-1/2-521-124 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Piping to be completed ( inlet to burner ) |  | HoldENG | آیزو ندارد | SACR-309-SPU-PR-PID-0008 1/2 |  |  | ENG
PLFCO-9180 | SPU | PI | AG | UTL | FLG-6-521-103 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Piping line ( EXP-05B) inlet to burner B to be completed |  | HoldOther | INSTALL Expansion Joint 6" | SACR-309-SPU-PR-PID-0008 1/2 |  |  | Expansion Joint
PLFCO-9181 | SPU | PI | AG | UTL | LCC-4-521-158 | B | ساپورت | 2025-07-30 | MSK | Support line need shim plate |  |  |  | SACR-323-SPU-PR-PID-0001 1/4
PLFCO-9182 | SPU | PI | AG | UTL | LPC-2-521-167 | A | بولت و گسکت | 2025-07-21 | MSK | The flange bolts connected to the equipment must be tightened. |  |  |  | SACR-323-SPU-PR-PID-0001 1/4
PLFCO-9185 | SPU | PI | AG | UTL | LPC-2.1/2-521-153 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-30 | MSK | The butterfly valve handle is broken |  |  |  | SACR-323-SPU-PR-PID-0001 1/4
PLFCO-9186 | SPU | PI | AG | UTL | PLA-2-521-198 | A | بولت و گسکت | 2025-07-21 | MSK | One bolt related to the check valve is not installed |  |  |  | SACR-323-SPU-PR-PID-0001 1/4
PLFCO-9191 | SPU | PI | AG | UTL | LCC-2.1/2-521-173 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-21 | MSK | The butterfly valve handle is clashing the pipe body |  |  |  | SACR-323-SPU-PR-PID-0001 2/4
PLFCO-9193 | SPU | PI | AG | UTL | NSW-2-521-155 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-30 | MSK | Butterfly valve handle is missing |  |  |  | SACR-323-SPU-PR-PID-0001 2/4
PLFCO-9200 | SPU | PI | AG | UTL | LCC-2.1/2-521-155 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-21 | MSK | Butterfly valve is jam |  |  |  | SACR-323-SPU-PR-PID-0001 4/4
PLFCO-9201 | SPU | PI | AG | UTL | LCC-2.1/2-521-155 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-21 | MSK | The direction of the check valve is wrong |  |  |  | SACR-323-SPU-PR-PID-0001 4/4
PLFCO-9202 | SPU | PI | AG | UTL | PK-521-02-P-01A | B | اجرای پایپینگ | 2025-07-24 | MSK | The line drain must be connected to the funnel |  |  |  | SACR-323-SPU-PR-PID-0001 4/4
PLFCO-9203 | SPU | PI | AG | UTL | PK-521-02-P-01B | B | اجرای پایپینگ | 2025-07-24 | MSK | The line drain must be connected to the funnel |  |  |  | SACR-323-SPU-PR-PID-0001 4/4
PLFCO-9204 | SPU | PI | AG | UTL | PK-521-02-P-01C | B | اجرای پایپینگ | 2025-07-24 | MSK | The line drain must be connected to the funnel |  |  |  | SACR-323-SPU-PR-PID-0001 4/4
PLFCO-9242 | WSU | PI | AG | UTL | CAU-1-522-331 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-25 | MSK | The line must be connected to the CHM-1.1/2- 522- 303 Line(for nutralization ) |  |  |  | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 4/4
PLFCO-9243 | WSU | PI | AG | UTL | SUA-1-522-313 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-25 | MSK | The line must be connected to the CHM-1.1/2- 522- 303 Line(for nutralization ) |  |  |  | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 4/4
PLFCO-9256 | WSU | PI | AG | UTL | DW-1-522-017 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-30 | MSK | This line is wrong connection point, line to be modify |  |  |  | SACR-DE-WSU-PR-PID-1212- 1/2
PLFCO-9257 | WSU | PI | AG | UTL | CHM-1-522-004 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-30 | MSK | This line is wrong connection point, line to be modify |  |  |  | SACR-DE-WSU-PR-PID-1212- 1/2
PLFCO-9258 | WSU | PI | AG | UTL | DW-1-522-015 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-30 | MSK | This line is wrong connection point, line to be modify |  |  |  | SACR-DE-WSU-PR-PID-1212- 2/2
PLFCO-9259 | WSU | PI | AG | UTL | CHM-1-522-002 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-30 | MSK | This line is wrong connection point, line to be modify |  |  |  | SACR-DE-WSU-PR-PID-1212- 2/2
PLFCO-9260 | WSU | PI | AG | UTL | DW-1-522-016 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-30 | MSK | This line is wrong connection point, line to be modify |  |  |  | SACR-DE-WSU-PR-PID-1212- 2/2
PLFCO-9261 | WSU | PI | AG | UTL | CHM-1-522-003 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-30 | MSK | This line is wrong connection point, line to be modify |  |  |  | SACR-DE-WSU-PR-PID-1212- 2/2
PLFCO-9262 | WSU | PI | AG | UTL | ISA-2-522-001 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-21 | MSK | The plug for the FT-522-021 must be installed |  |  |  | SACR-DE-WSU-PR-PID-1252 1/1 |  | FT-522-021
PLFCO-9263 | WSU | PI | AG | UTL | DMW-3-522-023 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-21 | MSK | The plug for the FT-522-006B must be installed. |  |  |  | SACR-DE-WSU-PR-PID-1211 - 1/1 |  | FT-522-006B
PLFCO-9264 | WSU | PI | AG | UTL | BDN-3-522-001 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-22 | MSK | The line is not level. |  |  |  | SACR-DE-WSU-PR-PID-1211 - 1/1
PLFCO-9266 | WSU | PI | AG | UTL | DMW-3-522-003 | A | بولت و گسکت | 2025-07-30 | MSK | The size of the check valve stud bolt must be adjusted. |  |  |  | SACR-DE-WSU-PR-PID-1211 - 1/1
PLFCO-9267 | WSU | PI | AG | UTL | BDN-3-522-001 | A | بولت و گسکت | 2025-08-06 | MSK | The bolt and gasket for the gate valve are not installed. |  |  |  | SACR-DE-WSU-PR-PID-1211 - 1/1
PLFCO-9541 | CDU | IN | AG | CDU | NAP-10-501-062-B1C6N-PT_04 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-02 | MSK | اصلاح مجدد بدلیل اختلاف ارتفاع استم ترموول |  | HoldOther | WO |  |  | TW-501-282 | WO
PLFCO-9542 | CDU | IN | AG | CDU | NAP-10-501-063-B1C6N-PT_04 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-02 | MSK | اصلاح مجدد بدلیل اختلاف ارتفاع استم ترموول |  | HoldOther | WO |  |  | TW-501-284 | WO
PLFCO-9543 | CDU | IN | AG | CDU | NAP-10-501-064-B1C6N-PT_04 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-02 | MSK | اصلاح مجدد بدلیل اختلاف ارتفاع استم ترموول |  | HoldOther | WO |  |  | TW-501-286 | WO
PLFCO-8813 | SPU | IN | AG | UTL | TT-521-112 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | ترموول جا نمی رود به علت نفوذ جوش در تپینگ. تجهیز به صورت دو تیکه وارد شده است.یک المنت به همراه ترم | Ongoing |  |  | HPS-4-521-117-B6S1-IH_08 |  | TT-521-112
PLFCO-8773 | CDU | IN | AG | CDU | TT-501-036 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-29 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  |  |  | CND-36-501-065-I1A6-ST_07 |  | TT-501-036
PLFCO-8870 | CDU | IN | AG | CDU | TW-501-280 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  |  |  | NAP-10-501-061-B1C6N-PT_04 |  | TW-501-280
PLFCO-8871 | CDU | IN | AG | CDU | TW-501-282 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  |  |  | NAP-10-501-062-B1C6N-PT_04 |  | TW-501-282
PLFCO-8872 | CDU | IN | AG | CDU | TW-501-284 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  |  |  | NAP-10-501-063-B1C6N-PT_04 |  | TW-501-284
PLFCO-8873 | CDU | IN | AG | CDU | TW-501-286 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  |  |  | NAP-10-501-064-B1C6N-PT_04 |  | TW-501-286
PLFCO-8875 | CDU | IN | AG | CDU | TW-501-288 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  |  |  | NAP-10-501-065-B1C6N-PT_04 |  | TW-501-288
PLFCO-8876 | CDU | IN | AG | CDU | TW-501-290 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  |  |  | NAP-10-501-066-B1C6N-PT_04 |  | TW-501-290
PLFCO-8877 | CDU | IN | AG | CDU | TW-501-292 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  |  |  | NAP-10-501-067-B1C6N-PT_04 |  | TW-501-292
PLFCO-8774 | CDU | IN | AG | CDU | TW-501-295 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  |  |  | NAP-10-501-068-B1C6N-PT_04 |  | TW-501-295
PLFCO-8775 | CDU | IN | AG | CDU | TW-501-297 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  |  |  | NAP-10-501-069-B1C6N-PT_04 |  | TW-501-297
PLFCO-8776 | CDU | IN | AG | CDU | TW-501-299 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  |  |  | NAP-10-501-070-B1C6N-PT_01 |  | TW-501-299
PLFCO-9544 | CDU | IN | AG | CDU | NAP-10-501-065-B1C6N-PT_04 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-02 | MSK | اصلاح مجدد بدلیل اختلاف ارتفاع استم ترموول |  | HoldOther | WO |  |  | TW-501-288 | WO
PLFCO-9545 | CDU | IN | AG | CDU | NAP-10-501-066-B1C6N-PT_04 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-02 | MSK | اصلاح مجدد بدلیل اختلاف ارتفاع استم ترموول |  | HoldOther | WO |  |  | TW-501-290 | WO
PLFCO-9363 | CDU | PI | AG | CDU | V-501-11 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-05 | MSK | Piping line not connected to LG-501-002( from funnle ) |  | HoldOther | WO | SACR-DE-CDU-PR-PID-1201 1/1 |  |  | WO
PLFCO-8782 | CDU | IN | AG | CDU | TT-501-077 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  |  |  | LPG-8-501-202-B1C6N-PT_04 |  | TT-501-077
PLFCO-8786 | CDU | IN | AG | CDU | TT-501-051 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  |  |  | KER-8-501-038-B1A3-IH_02 |  | TT-501-051
PLFCO-8777 | CDU | IN | AG | CDU | TT-501-037 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-05 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  | HoldOther | WO | NAP-36-501-016-B1C6N-IP_01 |  | TT-501-037 | WO
PLFCO-8778 | CDU | IN | AG | CDU | TT-501-009 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-05 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  | HoldOther | WO | NAP-36-501-016-B1C6N-IP_01 |  | TT-501-009 | WO
PLFCO-8783 | CDU | IN | AG | CDU | TT-501-079 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-05 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  | HoldOther | WO | FLG-2-501-220-B1A1-ST_03 |  | TT-501-079 | WO
PLFCO-8844 | CDU | IN | AG | CDU | E-501-14A | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-05 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  | HoldOther | WO | SACR-405-CDU-ME-DWG-1403-08 |  | TW-501-304 | WO
PLFCO-8793 | CDU | IN | AG | CDU | TT-501-032 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  |  |  | FLG-6-501-205-B1A1-ST_05 |  | TT-501-032
PLFCO-8785 | CDU | IN | AG | CDU | TT-501-078 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  |  |  | NAP-16-501-252-B3A3-IH_02 |  | TT-501-078
PLFCO-8852 | CDU | IN | AG | CDU | V-501-15 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-05 | MSK | تپینگ در یک راستا قرار ندارند |  | HoldOther | WO | SACR-403-CDU-ME-DWG-1506-08 |  | LZT-501-020 | WO
PLFCO-8784 | CDU | IN | AG | CDU | TT-501-072 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  |  |  | NAP-16-501-126-B3A3-IH_01 |  | TT-501-072
PLFCO-8788 | CDU | IN | AG | CDU | TT-501-057 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  |  |  | GSO-18-501-108-B1A3-IH_02 |  | TT-501-057
PLFCO-9369 | CDU | PI | AG | CDU | V-501-02 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-05 | MSK | Piping line not connected to LG-501-005( from funnle ) |  | HoldOther | WO | SACR-DE-CDU-PR-PID-1214 1/2 |  |  | WO
PLFCO-9370 | CDU | PI | AG | CDU | V-501-03 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-05 | MSK | Piping line not connected to LG-501-006( from funnle ) |  | HoldOther | WO | SACR-DE-CDU-PR-PID-1215 1/1 |  |  | WO
PLFCO-8878 | CDU | IN | AG | CDU | TW-501-306 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  |  |  | LPG-10-501-100-B1C6N-IP_11 |  | TW-501-306
PLFCO-8781 | CDU | IN | AG | CDU | TT-501-075 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  |  |  | LPG-10-501-100-B1C6N-IP_01 |  | TT-501-075
PLFCO-8787 | CDU | IN | AG | CDU | TT-501-054 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  |  |  | KER-10-501-113-B1A3-IH_05 |  | TT-501-054
PLFCO-8823 | SPU | IN | AG | UTL | TG-521-007 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-24 | MSK | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد |  |  |  | LPS-16-521-005-B1S1-IH_05 |  | TG-521-007
PLFCO-9374 | CDU | PI | AG | CDU | V-501-04 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-05 | MSK | Piping line not connected to LT-501-015( from funnle ) |  | HoldOther | WO | SACR-DE-CDU-PR-PID-1220 1/1 |  |  | WO
PLFCO-9375 | CDU | PI | AG | CDU | V-501-19 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-05 | MSK | Piping line not connected to LG-501-012A/B ( from funnle ) |  | HoldOther | WO | SACR-DE-CDU-PR-PID-1221 1/1 |  |  | WO
PLFCO-9377 | CDU | PI | AG | CDU | V-501-15 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-05 | MSK | Piping line not connected to LG-501-008/009 ( from funnle ) |  | HoldOther | WO | SACR-DE-CDU-PR-PID-1223 1/1 |  |  | WO
PLFCO-9382 | CDU | PI | AG | CDU | V-501-21 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-05 | MSK | Piping line not connected to LG-501-013 ( from funnle ) |  | HoldOther | WO | SACR-DE-CDU-PR-PID-1232 1/1 |  |  | WO
PLFCO-9420 | CDU | PI | AG | CDU | LPG-3-501-221 | A | جوش آببندی | 2025-08-05 | MSK | FT-501-041 tapping to be seal weld |  | HoldOther | WO | SACR-DE-CDU-PR-PID-1224 1/1 |  |  | WO
PLFCO-9419 | CDU | PI | AG | CDU | LPG-6-501-208 | A | جوش آببندی | 2025-08-06 | MSK | FT-501-042 tapping to be seal weld |  | HoldOther | WO | SACR-DE-CDU-PR-PID-1222 1/1 |  |  | WO
PLFCO-0966 | CDU | PI | AG | CDU | CND-10"-501-004 | A | جوش آببندی | 2025-08-07 | MSK | FT -002 TAPPING MUST BE SEAL WELD |  | HoldMat | Pipe 1/2" A.S | SACR-DE-CDU-PR-PID-1201-1/1-5 |  |  | Pipe A.S | SRQ-PI-0162-AG
PLFCO-9421 | CDU | PI | AG | CDU | LPG-6-501-216 | A | جوش آببندی | 2025-08-06 | MSK | FT-501-033 tapping to be seal weld |  | HoldOther | WO | SACR-DE-CDU-PR-PID-1224 1/1 |  |  | WO
PLFCO-0996 | CDU | PI | AG | CDU | SWA-3"-501-202 | A | جوش آببندی | 2025-08-11 | MSK | FT - 085 TAPPING MUST BE SEAL WELD |  | HoldMat | Pipe 1/2" A.S | SACR-DE-CDU-PR-PID-1229-1/1-5 |  |  | Pipe A.S | SRQ-PI-0162-AG
PLFCO-1006 | CDU | PI | AG | CDU | SWA-4"-501-102 | A | جوش آببندی | 2025-08-11 | MSK | FT - 014 TAPPING MUST BE SEAL WELD |  | HoldMat | Pipe 1/2" A.S | SACR-DE-CDU-PR-PID-1212-1/1-5 |  |  | Pipe A.S | SRQ-PI-0162-AG
PLFCO-9417 | CDU | PI | AG | CDU | GSO-4-501-027 | A | جوش آببندی | 2025-08-07 | MSK | Tapping of FT-501-008 to be seal weld |  | HoldOther | WO | SACR-DE-CDU-PR-PID-1209 1/1 |  |  | WO
PLFCO-9479 | CDU | PI | AG | CDU | FWA-2-501-001 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-11 | MSK | The line must be connected to the OHR-501-001 |  | HoldOther | WO |  |  |  | WO
PLFCO-1038 | CDU | ME | AG | CDU | SC-F-501-001 | A | نصب سمپل |  | MSK | SC-F 001 NOT CONNECTED |  | HoldMat | SHORTAGE SC-F-501-001 | SACR-DE-CDU-PR-PID-1208-1/1-5 |  |  | Sample Connection | SACR-DE-GEN-PI-MRQ-5541
PLFCO-1053 | CDU | PI | AG | CDU | LPG-3"-501-223 | A | جوش آببندی | 2025-08-07 | MSK | FT - 036 TAPPING MUST BE SEAL WELD |  | HoldMat | Pipe 1/2" A.S | SACR-DE-CDU-PR-PID-1224-1/1-5 |  |  | Pipe A.S | SRQ-PI-0162-AG
PLFCO-1054 | CDU | PI | AG | CDU | LPG-3"-501-221 | A | جوش آببندی | 2025-08-07 | MSK | FT - 041 TAPPING MUST BE SEAL WELD |  | HoldMat | Pipe 1/2" A.S | SACR-DE-CDU-PR-PID-1224-1/1-5 |  |  | Pipe A.S | SRQ-PI-0162-AG
PLFCO-9480 | CDU | PI | AG | CDU | FWA-2-501-002 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-11 | MSK | The line must be connected to the OHR-501-002 |  | HoldOther | WO |  |  |  | WO
PLFCO-1120 | CDU | PI | AG | CDU | LPG-6"-501-208 | A | جوش آببندی | 2025-08-06 | MSK | FT - 042 TAPPING MUST BE SEAL WELD |  | HoldMat | Pipe 1/2" A.S | SACR-DE-CDU-PR-PID-1222-1/1-5 |  |  | Pipe A.S | SRQ-PI-0162-AG
PLFCO-1125 | CDU | PI | AG | CDU | LPG-10"-501-100 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | CORROSION COUPON NOT INSTALLED |  | HoldMat | Pipe 1/2" A.S | SACR-DE-CDU-PR-PID-1222-1/1-5 |  |  | Pipe A.S | SRQ-PI-0162-AG
PLFCO-1146 | CDU | PI | AG | CDU | GSO-10"-501-014 | A | جوش آببندی |  | MSK | VENT FOT TEST MUST BE SEAL WELD |  | HoldMat | Pipe 1/2" A.S | SACR-DE-CDU-PR-PID-1215-1/1-5 |  |  | Pipe A.S | SRQ-PI-0162-AG
PLFCO-1162 | CDU | PI | AG | CDU | KER-4"-501-117 | A | جوش آببندی | 2025-08-07 | MSK | FT- 023 TAPPING MUST BE SEAL WELD |  | HoldMat | Pipe 1/2" A.S | SACR-DE-CDU-PR-PID-1214-2/2-5 |  |  | Pipe A.S | SRQ-PI-0162-AG
PLFCO-1178 | CDU | PI | AG | CDU | RES-6"-501-005 | A | جوش آببندی |  | MSK | FT- 021 TAPPING MUST BE SEAL WELD |  | HoldMat | Pipe 1/2" A.S | SACR-DE-CDU-PR-PID-1214-1/2-5 |  |  | Pipe A.S | SRQ-PI-0162-AG
PLFCO-1230 | CDU | PI | AG | CDU | RES-6"-501-005 | A | جوش آببندی |  | MSK | FT- 010 TAPPING MUST BE SEAL WELD |  | HoldMat | Pipe 1/2" A.S | SACR-DE-CDU-PR-PID-1210-1/2-5 |  |  | Pipe A.S | SRQ-PI-0162-AG
PLFCO-1250 | CDU | PI | AG | CDU | NAP-12"-501-110 | A | جوش آببندی | 2025-08-06 | MSK | FT- 015 TAPPING MUST BE SEAL WELD |  | HoldMat | Pipe 1/2" A.S | SACR-DE-CDU-PR-PID-1213-1/3-5 |  |  | Pipe A.S | SRQ-PI-0162-AG
PLFCO-9481 | CDU | PI | AG | CDU | FWA-2-501-003 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-11 | MSK | The line must be connected to the OHR-501-003 |  | HoldOther | WO |  |  |  | WO
PLFCO-1266 | CDU | PI | AG | CDU | CND-12"-501-060 | A | جوش آببندی |  | MSK | FT- 004 TAPPING MUST BE SEAL WELD |  | HoldMat | Pipe 1/2" A.S | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207-1/2-7 |  |  | Pipe A.S | SRQ-PI-0162-AG
PLFCO-1270 | CDU | PI | AG | CDU | RES-6"-501-021 | A | جوش آببندی |  | MSK | FT- 039A TAPPING MUST BE SEAL WELD |  | HoldMat | Pipe 1/2" A.S | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207-1/2-7 |  |  | Pipe A.S | SRQ-PI-0162-AG
PLFCO-1271 | CDU | PI | AG | CDU | RES-6"-501-022 | A | جوش آببندی |  | MSK | FT- 039B TAPPING MUST BE SEAL WELD |  | HoldMat | Pipe 1/2" A.S | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207-1/2-7 |  |  | Pipe A.S | SRQ-PI-0162-AG
PLFCO-1272 | CDU | PI | AG | CDU | RES-6"-501-023 | A | جوش آببندی |  | MSK | FT- 039C TAPPING MUST BE SEAL WELD |  | HoldMat | Pipe 1/2" A.S | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207-1/2-7 |  |  | Pipe A.S | SRQ-PI-0162-AG
PLFCO-1273 | CDU | PI | AG | CDU | RES-6"-501-024 | A | جوش آببندی |  | MSK | FT- 039D TAPPING MUST BE SEAL WELD |  | HoldMat | Pipe 1/2" A.S | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207-1/2-7 |  |  | Pipe A.S | SRQ-PI-0162-AG
PLFCO-1274 | CDU | PI | AG | CDU | RES-6"-501-025 | A | جوش آببندی |  | MSK | FT- 039E TAPPING MUST BE SEAL WELD |  | HoldMat | Pipe 1/2" A.S | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207-1/2-7 |  |  | Pipe A.S | SRQ-PI-0162-AG
PLFCO-1275 | CDU | PI | AG | CDU | RES-6"-501-026 | A | جوش آببندی |  | MSK | FT- 039F TAPPING MUST BE SEAL WELD |  | HoldMat | Pipe 1/2" A.S | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207-1/2-7 |  |  | Pipe A.S | SRQ-PI-0162-AG
PLFCO-1276 | CDU | PI | AG | CDU | RES-6"-501-027 | A | جوش آببندی |  | MSK | FT- 039G TAPPING MUST BE SEAL WELD |  | HoldMat | Pipe 1/2" A.S | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207-1/2-7 |  |  | Pipe A.S | SRQ-PI-0162-AG
PLFCO-1277 | CDU | PI | AG | CDU | RES-6"-501-028 | A | جوش آببندی |  | MSK | FT- 039H TAPPING MUST BE SEAL WELD |  | HoldMat | Pipe 1/2" A.S | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207-1/2-7 |  |  | Pipe A.S | SRQ-PI-0162-AG
PLFCO-0484 | INT | PI | AG | INT | FLR-34-545-101 | A | ساپورت | 2025-08-06 | MSK | Support need to shim plate |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1254-1/1-05
PLFCO-2749 | SPU | PI | AG | UTL | PCV-521-010 | A | نصب ولو غیر کنترلی |  | MSK | PCV-010 Is not installed |  | HoldMat | PCV-521-010 | SACR-DE-SPU-PR-PID-1202 1/1 |  |  | Valve | SACR-AD-INT-88051
PLFCO-2750 | SPU | PI | AG | UTL | NIT-3"-521-010 | A | نصب ولو غیر کنترلی |  | MSK | Check valve must be installed |  | HoldOther | INSTALL PCV-521-010 | SACR-DE-SPU-PR-PID-1202 1/1 |  |  | Valve
PLFCO-2754 | SPU | PI | AG | UTL | NIT-3"-521-012 | A | نصب ولو غیر کنترلی |  | MSK | Check valve must be installed |  | HoldMat | PCV-521-008 | SACR-DE-SPU-PR-PID-1202 1/1 |  |  | Valve | SACR-AD-INT-88051
PLFCO-9345 | NIS | PI | AG | UTL | LIN-1"-561-201 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | The line must be connected to the COLD BOX CB-561-01 | Hold Welder AL. | HOLDOTHER | Hold Welder AL. | SACR-DE-NIS-PR-PID-0094 1/5 |  |  | Hold Welder AL.
PLFCO-9346 | NIS | PI | AG | UTL | CHWR-2-561-202 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-21 | MSK | The cap under the drain valve is not installe |  |  |  | SACR-DE-NIS-PR-PID-0094 2/5
PLFCO-9347 | NIS | PI | AG | UTL | CHWS-2-561-202 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-22 | MSK | The cap under the drain valve is not installe |  |  |  | SACR-DE-NIS-PR-PID-0094 2/5
PLFCO-9348 | NIS | PI | AG | UTL | LIN-2-561-220 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Flange connection for truck loading /unloading to be installed (Tk-561-01A) |  | HoldOther | HOLD Hose Connection | SACR-307-NIS-PR-PID-0170 1/2 |  |  | HOLD Hose Connection
PLFCO-9349 | NIS | PI | AG | UTL | LIN-2-561-250 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Flange connection for truck loading /unloading to be installed (Tk-561-01B) |  | HoldOther | HOLD Hose Connection | SACR-307-NIS-PR-PID-0170 2/2 |  |  | HOLD Hose Connection
PLFCO-9352 | NIS | PI | AG | UTL | NIT -1.1/2-561-211 | B | ساپورت |  | MSK | line Support to be completed |  | HoldMat | مشکل عایق کلمپ | SACR-307-NIS-PR-PID-0170 1/2 |  |  | عایق کلمپ | E-REQ-SUP-0001 SACR-AD-INT-100390
PLFCO-9353 | NIS | PI | AG | UTL | LIN-1-561-221 | B | ساپورت |  | MSK | line Support to be completed |  | HoldMat | مشکل عایق کلمپ | SACR-307-NIS-PR-PID-0170 1/2 |  |  | عایق کلمپ | E-REQ-SUP-0001 SACR-AD-INT-100390
PLFCO-9354 | NIS | PI | AG | UTL | NIT -1.1/2-561-251 | B | ساپورت |  | MSK | line Support to be completed |  | HoldMat | مشکل عایق کلمپ | SACR-307-NIS-PR-PID-0170 2/2 |  |  | عایق کلمپ | E-REQ-SUP-0001 SACR-AD-INT-100390
PLFCO-9355 | NIS | PI | AG | UTL | LIN-1-561-251 | B | ساپورت |  | MSK | line Support to be completed |  | HoldMat | مشکل عایق کلمپ | SACR-307-NIS-PR-PID-0170 2/2 |  |  | عایق کلمپ | E-REQ-SUP-0001 SACR-AD-INT-100390
PLFCO-9357 | NIS | PI | AG | UTL | NIT -2-561-212 | B | ساپورت |  | MSK | Line need to support |  | HoldMat | مشکل عایق کلمپ | SACR-307-NIS-PR-PID-0170 1/2 |  |  | عایق کلمپ | E-REQ-SUP-0001 SACR-AD-INT-100390
PLFCO-9358 | NIS | PI | AG | UTL | NIT -2-561-252 | B | ساپورت |  | MSK | Line need to support |  | HoldMat | مشکل عایق کلمپ | SACR-307-NIS-PR-PID-0170 2/2 |  |  | عایق کلمپ | E-REQ-SUP-0001 SACR-AD-INT-100390
PLFCO-9360 | FGS | PI | AG | UTL | SC-D-523-003 | A | نصب سمپل |  | MSK | SC-D-523-003 must be installed |  | HoldMat | Shortage -SC-D-523-003 | SACR-DE-FGS-PR-PID-1201 2/2 |  | SC-D-523-003 | Sample Connection | SACR-DE-GEN-PI-MRQ-5541
PLFCO-9296 | CWS | PI | AG | UTL | HPS-3/4"-522-008 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-25 | MSK | The drain plug has clash to the ground |  |  |  | SACR-DE-CWS-PR-PID-1203 2/2
PLFCO-9305 | CWS | PI | AG | UTL | LPS-8"-522-003 | A | جوش آببندی | 2025-07-22 | MSK | vent for test line must be sealed |  |  |  | SACR-DE-CWS-PR-PID-1203 2/2
PLFCO-9306 | CWS | PI | AG | UTL | LPS-12"-522-001 | A | جوش آببندی | 2025-07-22 | MSK | FT-522-032 TAPPING MUST BE SEAL WELD |  |  |  | SACR-DE-CWS-PR-PID-1253 1/1 |  | FT-522-032
PLFCO-9307 | CWS | PI | AG | UTL | CWS-20"-522-005 | B | ساپورت | 2025-07-22 | MSK | Temporary support to be removed. |  |  |  | SACR-DE-CWS-PR-PID-1203 1/2
PLFCO-9308 | CWS | PI | AG | UTL | HPS-4"-522-007 | A | ساپورت | 2025-07-25 | MSK | Support (SRV) must be adjusted. |  |  |  | SACR-DE-CWS-PR-PID-1203 2/2
PLFCO-9309 | CWS | PI | AG | UTL | LPS-8"-522-004 | A | ساپورت | 2025-07-25 | MSK | Support (SRV) must be adjusted. |  |  |  | SACR-DE-CWS-PR-PID-1203 2/2
PLFCO-9310 | CWS | PI | AG | UTL | LPS-8"-522-005 | A | ساپورت | 2025-07-25 | MSK | Support (T.R) must be completed |  |  |  | SACR-DE-CWS-PR-PID-1203 2/2
PLFCO-9471 | CWS | PI | AG | UTL | PK-522-02-P-01 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-31 | MSK | PUMP Casing Drain Line To Be Worked
PLFCO-9472 | CWS | PI | AG | UTL | PK-522-02-P-02A | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-31 | MSK | PUMP Casing Drain Line TO Be Worked
PLFCO-9365 | CDU | PI | AG | CDU | LPS-8-501-003 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-31 | MSK | Handwheel of Gate Valve is not installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1209 1/1
PLFCO-0478 | INT | PI | AG | INT | FLR-48-545-448 | A | ساپورت |  | MSK | There are gap under supports, sleeper to rectified |  | HoldOther | WO | SACR-DE-INT-PR-PID-4051-1/1-04 |  |  | WO
PLCTP-13132 | CDU | PI | AG | CDU | J103 | B | اجرای پایپینگ |  | MSK | Connect to the opposite line |  | HoldOther | WO | CHM-1-501-202-N1F0-PT_09 | 01A |  | WO
PLFCO-9368 | CDU | PI | AG | CDU | NAP-16-501-307 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-30 | MSK | The gate valve must be of the gearbox type. |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1212 1/1
PLCTP-6160 | CDU | PI | AG | CDU |  | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Line(Joint:89) shall be connected |  | HoldOther | WO | CHM-1-501-201-N1F0-PT_08 | 01A |  | WO
PLCTP-0496 | CDU | PI | AG | CDU | SC-B-501-008 | A | بولت و گسکت |  | MSK | Gasket not installed (SAMPEL COOLER) |  | HoldOther | WO | PWA-3/4-501-334-B1L1-IP_01 | 01 |  | WO
PLFCO-9371 | CDU | PI | AG | CDU | GSO-6-501-124 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-29 | MSK | Handwheel of Gate Valve is not installed (PG-501-088) |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1217 1/1
PLFCO-8779 | CDU | IN | AG | CDU | TT-501-049A | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | مغیارت بین سوراخ های Thermoweel با فلنج کارشده SACR-IN-L-12902 |  | HoldOther | WO | NAP-18-501-021-B1C6N-PT_06 |  | TT-501-049A | WO
PLFCO-8780 | CDU | IN | AG | CDU | LT-501-009 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | تپینگ در یک راستا قرار ندارند |  | HoldOther | WO | TR-501-V12-B1C3N-PT/LT-009_03 |  | LT-501-009 | WO
PLFCO-9332 | CAS | PI | AG | UTL | PLA-4"-524-006 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-21 | MSK | The plug for the drain valve is not installed |  |  |  | SACR-DE-CAS-PR-PID-12031/1
PLFCO-9333 | CAS | PI | AG | UTL | ISA-4"-524-022 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-21 | MSK | The plug for the drain valve is not installed |  |  |  | SACR-DE-CAS-PR-PID-1203 1/1
PLFCO-9334 | CAS | PI | AG | UTL | NSW-2"-524-010 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-21 | MSK | The plug for the drain valve is not installed |  |  |  | SACR-DE-CAS-PR-PID-1203 1/1
PLFCO-9473 | CWS | PI | AG | UTL | PK-522-02-P-02B | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-31 | MSK | PUMP Casing Drain Line TO Be Worked
PLFCO-9474 | CWS | PI | AG | UTL | PK-522-02-P-05A | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-31 | MSK | PUMP Casing Drain Line TO Be worked
PLFCO-9475 | CWS | PI | AG | UTL | PK-522-02-P-05B | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-31 | MSK | PUMP Casing Drain Line TO Be worked
PLFCO-9476 | SPU | PI | AG | UTL | PK-521-02-P-01A | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-31 | MSK | PUMP Casing Drain Line TO Be worked
PLFCO-9477 | SPU | PI | AG | UTL | PK-521-02-P-01B | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-31 | MSK | PUMP Casing Drain Line TO Be worked
PLFCO-9478 | SPU | PI | AG | UTL | PK-521-02-P-01C | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-31 | MSK | PUMP Casing Drain Line TO Be worked
PLFCO-8795 | CDU | IN | AG | CDU | LT-501-019 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | تپینگ در یک راستا قرار ندارند |  | HoldOther | WO | TR-501-V15-B1C6N-IP/LT-019_02 |  | LT-501-019 | WO
PLFCO-8799 | CDU | IN | AG | CDU | LZT-501-010 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | تپینگ در یک راستا قرار ندارند |  | HoldOther | WO | TR-501-V12-B1C3N-PT/LZT-010_01 |  | LZT-501-010 | WO
PLFCO-8841 | CDU | IN | AG | CDU | PG-501-056 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | بال ولو کار نشده |  | HoldOther | WO | TR-501-V03-B1A3-IH-PG056_01 |  | PG-501-056 | WO
PLFCO-9484 | INT | PI | AG | INT | GENERAL | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | All safety shower (ss) to be installed |  | HoldMat | EYEWASH - SHORTAGE | SACR-DE-INT-PR-PID-3051 2/3 |  |  | Safety Shower and Eyewash | SACR-AD-INT-94905
PLFCO-9485 | INT | PI | AG | INT | AFL-16-525-019 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-07 | MSK | The line steam tracing needs to be corrected , (B.L) Located on the staircase path |  |  |  | SACR-DE-INT-PR-PID-4051 1/1
PLFCO-9486 | INT | PI | AG | INT | CWR-2-545-001 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-28 | MSK | The line must connect to the opposite line |  |  |  | SACR-DE-INT-PR-PID-3051 1/3
PLFCO-9488 | INT | PI | AG | INT | LPS-1.1/2-545-1013 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-24 | MSK | The plug for the valve drain must be installed |  |  |  | SACR-DE-INT-PR-PID-1051 3/3
PLFCO-8790 | CDU | IN | AG | CDU | PG-501-110 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | برخورد با پایپینگ |  | HoldOther | WO | LPS-10-501-001-B1S1-IH_04 |  | PG-501-110 | WO
PLFCO-9490 | INT | PI | AG | INT | LPC-1.1/2-545-1013 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-24 | MSK | The plug for the valve drain must be installed |  |  |  | SACR-DE-INT-PR-PID-1051 3/3
PLFCO-8791 | CDU | IN | AG | CDU | PG-501-111 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | برخورد با پایپینگ.مجوز نصب به دلیل انجام نشدن REINSTATE توسط پایپینگ صادر نشد. |  | HoldOther | WO | MPS-10-501-004-B3S1-IH_03 |  | PG-501-111 | WO
PLFCO-8792 | CDU | IN | AG | CDU | PG-501-123 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | مجوز نصب به دلیل انجام نشدن REINSTATE توسط پایپینگ صادر نشد. |  | HoldOther | WO | FLG-6-501-201-L1A0-ST_05 |  | PG-501-123 | WO
PLFCO-9494 | INT | PI | AG | INT | LPS-1.1/2-545-1011 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-24 | MSK | The plug for the valve drain must be installed |  |  |  | SACR-DE-INT-PR-PID-1051 3/3
PLFCO-9496 | INT | PI | AG | INT | LPC-1.1/2-545-1010 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-24 | MSK | The plug for the valve drain must be installed |  |  |  | SACR-DE-INT-PR-PID-1051 3/3
PLFCO-8772 | CDU | IN | AG | CDU | PG-501-001 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | برخورد با لاین امکان نصب وجود ندارد.مجوز نصب به دلیل انجام نشدن REINSTATE توسط پایپینگ صادر نشد. |  | HoldOther | WO | CND-10-501-001-B3A3-PT_03 |  | PG-501-001 | WO
PLFCO-9499 | INT | PI | AG | INT | LPC-1.1/2-545-1008 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-24 | MSK | The plug for the valve drain must be installed |  |  |  | SACR-DE-INT-PR-PID-1051 3/3
PLFCO-8789 | CDU | IN | AG | CDU | PG-501-078 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | برخورد با پایپینگ.مجوز نصب به دلیل انجام نشدن REINSTATE توسط پایپینگ صادر نشد. |  | HoldOther | WO | NAP-10-501-203-B1A3-PT_04 |  | PG-501-078 | WO
PLFCO-9501 | INT | PI | AG | INT | LPC-1.1/2-545-1014 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | The continuation of the line is not workin(after TEE 3/4") | Ongoing |  |  | SACR-DE-INT-PR-PID-1051 1/3
PLFCO-8847 | CDU | IN | AG | CDU | V-501-01 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | مغیارت بین سوراخ های Thermoweel با فلنج کارشده SACR-IN-L-12902 |  | HoldOther | WO | SACR-404-CDU-ME-DWG-1901-05 |  | TT-501-040 | WO
PLFCO-9504 | INT | PI | AG | INT | LPS-1.1/2-545-1018 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-05 | MSK | Handwheel of Gate Valve is not installed |  |  |  | SACR-DE-INT-PR-PID-1051 2/3
PLFCO-9505 | INT | PI | AG | INT | LPS-1.1/2-545-1019 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-05 | MSK | Handwheel of Gate Valve is not installed |  |  |  | SACR-DE-INT-PR-PID-1051 2/3
PLFCO-8849 | CDU | IN | AG | CDU | V-501-01 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | مغیارت بین سوراخ های Thermoweel با فلنج کارشده SACR-IN-L-12902 |  | HoldOther | WO | SACR-404-CDU-ME-DWG-1901-05 |  | TT-501-039 | WO
PLFCO-8851 | CDU | IN | AG | CDU | V-501-04 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | تداخل با سینی های داخل V-501-04 |  | HoldOther | WO | SACR-401-CDU-ME-DWG-0407-11 |  | TT-501-102 | WO
PLFCO-0957 | CDU | ST | AG | CDU | CND-10"-501-001 | A | اجرای استراکچر |  | MSK | TT-001 HAS CLASH WITH THE STAIRCASE |  | HoldOther | WO | SACR-DE-CDU-PR-PID-1201-1/1-5 |  |  | WO
PLFCO-0977 | CDU | ME | AG | CDU | LPC-4"501-003 | A | نصب سمپل |  | MSK | SC-B 009 NOT CONNECTED |  | HoldOther | WO | SACR-DE-CDU-PR-PID-1251-2/2-6 |  |  | WO
PLFCO-9550 | CDU | IN | AG | CDU | NAP-6-501-071-B1C6N-PT | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | اصلاح مجدد بدلیل اختلاف ارتفاع استم ترموول | [5 empty] | TW-501-281
PLFCO-9551 | CDU | IN | AG | CDU | NAP-6-501-072-B1C6N-PT | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | اصلاح مجدد بدلیل اختلاف ارتفاع استم ترموول | [5 empty] | TW-501-283
PLFCO-9552 | CDU | IN | AG | CDU | NAP-6-501-073-B1C6N-PT | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | اصلاح مجدد بدلیل اختلاف ارتفاع استم ترموول | [5 empty] | TW-501-285
PLFCO-9553 | CDU | IN | AG | CDU | NAP-6-501-074-B1C6N-PT | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | اصلاح مجدد بدلیل اختلاف ارتفاع استم ترموول | [5 empty] | TW-501-287
PLFCO-9554 | CDU | IN | AG | CDU | NAP-6-501-075-B1C6N-PT | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | اصلاح مجدد بدلیل اختلاف ارتفاع استم ترموول | [5 empty] | TW-501-289
PLFCO-9555 | CDU | IN | AG | CDU | NAP-6-501-076-B1C6N-PT | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | اصلاح مجدد بدلیل اختلاف ارتفاع استم ترموول | [5 empty] | TW-501-291
PLFCO-9556 | CDU | IN | AG | CDU | NAP-6-501-077-B1C6N-PT | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | اصلاح مجدد بدلیل اختلاف ارتفاع استم ترموول | [5 empty] | TW-501-293
PLFCO-9557 | CDU | IN | AG | CDU | NAP-6-501-078-B1C6N-PT | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | اصلاح مجدد بدلیل اختلاف ارتفاع استم ترموول | [5 empty] | TW-501-294
PLFCO-9558 | CDU | IN | AG | CDU | NAP-6-501-079-B1C6N-PT | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | اصلاح مجدد بدلیل اختلاف ارتفاع استم ترموول | [5 empty] | TW-501-296
PLFCO-9559 | CDU | IN | AG | CDU | NAP-6-501-080-B1C6N-PT | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-16 | MSK | اصلاح مجدد بدلیل اختلاف ارتفاع استم ترموول | [5 empty] | TW-501-298
PLFCO-9515 | INT | PI | AG | INT | CWR-16-545-007 | A | بولت و گسکت |  | MSK | The bolt and gasket and valve are not installed. |  | HoldMat | HOLD VALVE 16" | SACR-DE-INT-PR-PID-3051 1/3 |  |  | Valve | SRQ-GEN-0009B- SACR-AD-INT-95514
PLFCO-9516 | INT | PI | AG | INT | CWS-16-545-007 | A | بولت و گسکت |  | MSK | The bolt and gasket and valve are not installed. |  | HoldMat | HOLD VALVE 16" | SACR-DE-INT-PR-PID-3051 1/3 |  |  | Valve | SRQ-GEN-0009B- SACR-AD-INT-95514
PLFCO-9517 | INT | PI | AG | INT | ISA-4-546-001 | A | بولت و گسکت | 2025-07-22 | MSK | The bolt and gasket and end blind are not installed. |  |  |  | SACR-DE-INT-PR-PID-2051 1/1
PLFCO-9518 | INT | PI | AG | INT | ISA-4-524-004 | A | بولت و گسکت | 2025-07-22 | MSK | The bolt and gasket are not installed |  |  |  | SACR-DE-INT-PR-PID-2051 1/1
PLFCO-9529 | INT | PI | AG | INT | NIT-3-545-051 | B | ساپورت | 2025-08-11 | MSK | Guide support must be done correctly |  |  |  | SACR-DE-INT-PR-PID-2051 1/1
PLFCO-9530 | INT | PI | AG | INT | MPS-8-525-071 | B | ساپورت |  | MSK | Support line to be completed |  | HoldMat | HOLD MAT STR | SACR-DE-INT-PR-PID-1051 3/3 |  |  | Structure | SRQ-CV-0553 SACR-AD-INT-93301
PLFCO-9531 | INT | PI | AG | INT | LPS-1.1/2-545-1019 | B | ساپورت |  | MSK | line Support to be completed (C.V) | Hold Civil Contractor | HOLDOTHER | Hold Civil Contractor | SACR-DE-INT-PR-PID-1051 2/3 |  |  | Hold Civil Contractor
PLFCO-9532 | INT | PI | AG | INT | LPS-1.1/2-545-1022 | B | ساپورت |  | MSK | line Support to be completed (C.V) | Hold Civil Contractor | HOLDOTHER | Hold Civil Contractor | SACR-DE-INT-PR-PID-1051 2/3 |  |  | Hold Civil Contractor
PLFCO-9533 | INT | PI | AG | INT | LPS-1.1/2-545-1021 | B | ساپورت |  | MSK | line Support to be completed | Hold Civil Contractor | HOLDOTHER | Hold Civil Contractor | SACR-DE-INT-PR-PID-1051 2/3 |  |  | Hold Civil Contractor
PLFCO-9534 | INT | PI | AG | INT | LPC-1-545-122 | A | نصب استیم ترپ | 2025-07-28 | MSK | STP-545-021 to be installed |  |  |  | SACR-DE-INT-PR-PID-1051 3/3
PLFCO-9535 | INT | PI | AG | INT | LPS-3/4-546-022 | A | نصب استیم ترپ | 2025-07-28 | MSK | Steam trap to be installed |  |  |  | SACR-DE-INT-PR-PID-1051 1/3
PLFCO-9536 | INT | PI | AG | INT | LPC-3/4-545-133 | A | ساپورت | 2025-08-07 | MSK | Support line to be completed |  |  |  | SACR-DE-INT-PR-PID1051 2/3
PLFCO-1033 | CDU | PI | AG | CDU | CHM-1"-501-201 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | X-501-01 NOT INSTALLED |  | HoldOther | WO | SACR-DE-CDU-PR-PID-1208-1/1-5 |  |  | WO
PLFCO-1034 | CDU | PI | AG | CDU | CHM-1"-501-202 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | X-501-02 NOT INSTALLED |  | HoldOther | WO | SACR-DE-CDU-PR-PID-1208-1/1-5 |  |  | WO
PLFCO-9378 | CDU | PI | AG | CDU | SLP-6-501-201 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-29 | MSK | Handwheel of Gate Valve is not installed (PG-501-079) |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1229 1/1
PLFCO-9379 | CDU | PI | AG | CDU | V-501-17 | A | اجرای پایپینگ | 2025-08-07 | MSK | Handwheel of Ball Valve isolation is not installed (LZT-501-003A/B/C) |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1230 1/1
PLFCO-9380 | CDU | PI | AG | CDU | FLG-1-501-211 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-30 | MSK | The cap under the drain valve is not installe |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1231 1/1
PLFCO-9381 | CDU | PI | AG | CDU | V-501-21 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-29 | MSK | Handwheel of Gate Valve is not installed (LG stand pipe) |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1232 1/1
PLFCO-1069 | CDU | PI | AG | CDU | LPG-10"-501-100 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | X-501-03 NOT INSTALLED |  | HoldOther | WO | SACR-DE-CDU-PR-PID-1220-1/1-5 |  |  | WO
PLFCO-1265 | CDU | PI | AG | CDU | KDS-2"-501-010 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | THE DIRECTION OF X-501-04 MUST BE CHECKED |  | HoldOther | WO | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207-1/2-7 |  |  | WO
PLFCO-9384 | CDU | PI | AG | CDU | BFW-2-501-006 | A | اجرای پایپینگ | 2025-07-28 | MSK | FT-501-092 tapping to be installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1251 2/2
PLFCO-9387 | CDU | PA | AG | CDU | CND-3/4-501-034 | A | اجرای عایق | 2025-08-02 | MSK | The drain valve has gone under the insulation |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1203 1/1
PLFCO-9388 | CDU | PA | AG | CDU | CND-3/4-501-036 | A | اجرای عایق | 2025-08-02 | MSK | The drain valve has gone under the insulation |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1203 1/1
PLFCO-9389 | CDU | PA | AG | CDU | CND-3/4-501-044 | A | اجرای عایق | 2025-08-02 | MSK | The drain valve has gone under the insulation |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1204 1/1
PLFCO-9390 | CDU | PA | AG | CDU | CND-3/4-501-056 | A | اجرای عایق | 2025-08-02 | MSK | The drain valve has gone under the insulation |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1205 1/1
PLFCO-9391 | CDU | PA | AG | CDU | CND-3/4-501-061 | A | اجرای عایق | 2025-08-02 | MSK | The drain valve has gone under the insulation |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1206 1/1
PLFCO-9392 | CDU | PI | AG | CDU | CND-10-501-001 | A | بولت و گسکت | 2025-07-29 | MSK | Bolt to be compeleted (SDV-501-001) |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1201 1/1
PLFCO-9393 | CDU | PI | AG | CDU | CND-18-501-010 | A | بولت و گسکت | 2025-07-27 | MSK | the jack bolt flange to be installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1201 1/1
PLFCO-9394 | CDU | PI | AG | CDU | E-501-04D | A | بولت و گسکت | 2025-07-29 | MSK | Blind for Gate valve 3/4" to be installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1206 1/1
PLFCO-9395 | CDU | PI | AG | CDU | KER-16-501-028 | A | بولت و گسکت | 2025-07-27 | MSK | the jack bolt flange to be installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1208 1/1
PLFCO-9396 | CDU | PI | AG | CDU | NAP-12-501-004 | A | بولت و گسکت | 2025-07-27 | MSK | the jack bolt flange to be installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1208 1/1
PLFCO-9397 | CDU | PI | AG | CDU | GSO-18-501-108 | A | بولت و گسکت | 2025-07-27 | MSK | the jack bolt flange to be installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1209 1/1
PLFCO-9398 | CDU | PI | AG | CDU | GSO-24-501-023 | A | بولت و گسکت | 2025-07-27 | MSK | the jack bolt flange to be installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1209 1/1
PLFCO-9399 | CDU | PI | AG | CDU | NAP-10-501-061 | A | بولت و گسکت | 2025-07-29 | MSK | Nut & Bolt and gasket to be completed (connection to E-501-01A) |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1211 1/2
PLFCO-9400 | CDU | PI | AG | CDU | NAP-10-501-062 | A | بولت و گسکت | 2025-07-29 | MSK | Nut & Bolt and gasket to be completed (connection to E-501-01B) |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1211 1/2
PLFCO-9401 | CDU | PI | AG | CDU | NAP-10-501-063 | A | بولت و گسکت | 2025-07-29 | MSK | Nut & Bolt and gasket to be completed (connection to E-501-01C) |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1211 1/2
PLFCO-9402 | CDU | PI | AG | CDU | NAP-16-501-306 | A | بولت و گسکت | 2025-07-27 | MSK | the jack bolt flange to be installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1212 1/1
PLFCO-9403 | CDU | PI | AG | CDU | NAP-16-501-307 | A | بولت و گسکت | 2025-07-27 | MSK | the jack bolt flange to be installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1212 1/1
PLFCO-9404 | CDU | PI | AG | CDU | NAP-12-501-111 | A | بولت و گسکت | 2025-07-27 | MSK | the jack bolt flange to be installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1213 1/3
PLFCO-9405 | CDU | PI | AG | CDU | NAP-20-501-014 | A | بولت و گسکت | 2025-07-27 | MSK | the jack bolt flange to be installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1213 1/3
PLFCO-9406 | CDU | PI | AG | CDU | KER-16-501-028 | A | بولت و گسکت | 2025-07-27 | MSK | the jack bolt flange to be installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1213 2/3
PLFCO-9407 | CDU | PI | AG | CDU | GSO-20-501-023 | A | بولت و گسکت | 2025-07-27 | MSK | the jack bolt flange to be installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1213 3/3
PLFCO-9408 | CDU | PI | AG | CDU | GSO-18-501-108 | A | بولت و گسکت | 2025-07-27 | MSK | the jack bolt flange to be installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1215 1/1
PLFCO-9409 | CDU | PI | AG | CDU | NAP-16-501-126 | A | بولت و گسکت | 2025-07-27 | MSK | the jack bolt flange to be installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1220 1/1
PLFCO-9410 | CDU | PI | AG | CDU | NAP-16-501-252 | A | بولت و گسکت | 2025-07-27 | MSK | the jack bolt flange to be installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1220 1/1
PLFCO-9411 | CDU | PI | AG | CDU | NAP-14-501-254 | A | بولت و گسکت | 2025-07-27 | MSK | the jack bolt flange to be installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1220 1/1
PLFCO-9412 | CDU | PI | AG | CDU | NAP-14-501-127 | A | بولت و گسکت | 2025-07-27 | MSK | the jack bolt flange to be installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1220 1/1
PLFCO-9413 | CDU | PI | AG | CDU | NAP-14-501-127 | A | بولت و گسکت | 2025-07-31 | MSK | Bolt to be compeleted (connection to V-501-04) |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1220 1/1
PLFCO-9414 | CDU | PI | AG | CDU | CHM-1-501-205 | A | بولت و گسکت | 2025-07-29 | MSK | Bolt to be compeleted (connection to PK-501-02) |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1227 1/1
PLFCO-9415 | CDU | PI | AG | CDU | NIT-1-501-002 | A | بولت و گسکت | 2025-07-29 | MSK | Nut & Bolt and gasket to be completed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1227 1/1
PLFCO-9416 | CDU | PI | AG | CDU | CHM-1-501-204 | A | بولت و گسکت | 2025-07-29 | MSK | Bolt to be compeleted (connection to PK-501-01) |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1228 1/1
PLFCO-9366 | CDU | PI | AG | CDU | V-501-12 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Piping line not connected to LG-501-004( from funnle ) |  | HoldOther | WO | SACR-DE-CDU-PR-PID-1211 2/2 |  |  | WO
PLFCO-9418 | CDU | PI | AG | CDU | NAP-12-501-110 | A | جوش آببندی | 2025-08-06 | MSK | FT-501-015 tapping to be seal weld |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1213 1/3
PLFCO-9367 | CDU | PI | AG | CDU | V-501-12 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Piping line not connected to LG-501-003A/B ( from funnle ) |  | HoldOther | WO | SACR-DE-CDU-PR-PID-1211 2/2 |  |  | WO
PLFCO-9373 | CDU | PI | AG | CDU | KER-6-501-105 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | The Gate valve handle is clashing the Ladder (PG-501-087) |  | HoldOther | WO | SACR-DE-CDU-PR-PID-1217 1/1 |  |  | WO
PLFCO-9489 | INT | PI | AG | INT | LPS-1.1/2-545-1013 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Pipe nipple to be cap |  | HoldOther | WO | SACR-DE-INT-PR-PID-1051 3/3 |  |  | WO
PLFCO-9422 | CDU | PI | AG | CDU | ISA-1-501-020 | A | ساپورت | 2025-08-06 | MSK | line Support to be completed |  |  |  | SACR-303-CDU-PR-PID-0101 1/3
PLFCO-9423 | CDU | PI | AG | CDU | ISA-1-501-032 | A | ساپورت | 2025-08-05 | MSK | line Support to be completed |  |  |  | SACR-303-CDU-PR-PID-0101 1/3
PLFCO-9424 | CDU | PI | AG | CDU | LPG-10-501-100 | A | ساپورت | 2025-08-05 | MSK | The Temporary support to be removed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1220 1/1
PLFCO-9425 | CDU | PI | AG | CDU | NAP-3-501-308 | A | ساپورت | 2025-08-05 | MSK | Support line need shim plate |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1220 1/1
PLFCO-9428 | CDU | PI | AG | CDU | E-501-02A | A | نصب ولو غیر کنترلی | 2025-08-16 | MSK | Gate valve 3/4" to be installed | Done |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1203 1/1
PLFCO-9429 | CDU | PI | AG | CDU | E-501-02B | A | نصب ولو غیر کنترلی | 2025-07-29 | MSK | Gate valve 3/4" to be installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1203 1/1
PLFCO-9430 | CDU | PI | AG | CDU | NAP-6-501-103 | A | نصب ولو کنترلی | 2025-07-29 | MSK | FV-501-013 Is not installed |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1212 1/1
PLFCO-9491 | INT | PI | AG | INT | LPC-1.1/2-545-1013 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Pipe nipple to be cap |  | HoldOther | WO | SACR-DE-INT-PR-PID-1051 3/3 |  |  | WO
PLFCO-9493 | INT | PI | AG | INT | LPS-1.1/2-545-1011 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Pipe nipple to be cap |  | HoldOther | WO | SACR-DE-INT-PR-PID-1051 3/3 |  |  | WO
PLFCO-9498 | INT | PI | AG | INT | LPC-1.1/2-545-1010 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Pipe nipple to be cap |  | HoldOther | WO | SACR-DE-INT-PR-PID-1051 3/3 |  |  | WO
PLFCO-9500 | INT | PI | AG | INT | LPC-1.1/2-545-1014 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | Pipe nipple to be cap |  | HoldOther | WO | SACR-DE-INT-PR-PID-1051 1/3 |  |  | WO
PLFCO-9503 | INT | PI | AG | INT | LPS-3/4-545-113 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | The pipe is damage |  | HoldOther | WO | SACR-DE-INT-PR-PID-1051 2/3 |  |  | WO
PLFCO-9383 | CDU | PI | AG | CDU | LPS-3/4-501-318 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | The line to be connected to SC-C-501-004 |  | HoldOther | WO | SACR-DE-CDU-PR-PID-1251 1/2 |  |  | WO
Formulas:
ClearanceDate = VLOOKUP([ActivityCode],'[1]@01-ExportAllPunc2'!$B:$I,8,0)