## HOOKUP
ITEM CODE | DESCRIPTION | SIZE | UNIT | MTO HATCO | RECEIVE HATCO | SHORTAGE | REMARK | NO.LATTER
103 | TUBE, SEAMLESS, WT 0.049" | 1/4" OD * 0.049" | M | 16 | 0 | -16 | کسری از متریال پروژه مورد استفاده قرار گرفته است | SACR-AD-INT-102444-003
333 | MALE CONNECTOR,DOUBLE COMPRESSION TYPE | 1/4" NPT (M) * 1/4" SS316 | PC | 60 | 55 | -5 |  | SACR-AD-INT-102444-003
366 | MALE CONNECTOR,DOUBLE COMPRESSION TYPE | 1/2" NPT (M) * 1/2" SS316 | PC | 108 | 106 | -2 | کسری از متریال پروژه مورد استفاده قرار گرفته است | SACR-AD-INT-102444-003
NEW8 | UNION, 1/4" O.D , Field Instruments & Hook-up Materials | 1/4" O.D | PC | 4 | 0 | -4 |  | SACR-AD-INT-102444-003
751 | 5 WAY MANIFOLD | 1/2" NPT | PC | 2 | 0 | -2 | FOR LG-561-601A/B model : iv515-81640663 | SACR-AD-INT-102444-003
4 | BALL VALVE | 1/2" NPT(F) S.S | PC | 12 | 0 | -12 | کسری از متریال پروژه مورد استفاده قرار گرفته است مطابق با صورتجلسه با وندور می بایست وندور نسبت به تامین آن اقدام نماید | SACR-AD-INT-102444-003
- | COUPLING | 1/2" NPT(F) S.S | PC | 0 | 0 | -22 | برروی ولو های COLD BOX اجرا شده است به دلیل جوشی بودن ولو قابلیت نصب کانکتور را نداشته و همچنین کسری از متریال پروژه مورد استفاده قرار گرفته است | SACR-AD-INT-102444-003
- | MALE CONNECTOR,DOUBLE COMPRESSION TYPE | 3/8" NPT (M) * 1/2" SS316 | PC | 2 | 0 | -2 | جهت اتصال خط هوا به کمپرسور کسری این متریال با در خواست خرید شماره SRQ-EL-0187 داده شده است مطابق با صورتجلسه با وندور می بایست وندور نسبت به تامین آن اقدام نماید | SACR-AD-INT-102444-003

## موانع تجهیزات
Row | Tag Number | P&ID Number | DW | Package | Status | Remark | NO.LATTER
1 | PG-524-501A | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Recevied | می بایست توسط وندور نص ب گردد | SACR-AD-INT-102444-003
2 | PG-524-502A | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Recevied | می بایست توسط وندور نص ب گردد | SACR-AD-INT-102444-003
3 | PG-524-503A | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Recevied | می بایست توسط وندور نص ب گردد | SACR-AD-INT-102444-003
4 | FT-524-501A | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Recevied | می بایست توسط وندور نص ب گردد | SACR-AD-INT-102444-003
5 | TT-524-2SAA | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | PACKAGE | قطعات داخلی کابینت کمپرسور موجود نمی باشد | SACR-AD-INT-102444-003
6 | DPS-524-01A | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Recevied | می بایست توسط وندور نص ب گردد | SACR-AD-INT-102444-003
7 | PG-524-501B | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Recevied | می بایست توسط وندور نص ب گردد | SACR-AD-INT-102444-003
8 | PG-524-502B | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Recevied | می بایست توسط وندور نص ب گردد | SACR-AD-INT-102444-003
9 | PG-524-503B | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Recevied | می بایست توسط وندور نص ب گردد | SACR-AD-INT-102444-003
10 | FT-524-501B | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Recevied | می بایست توسط وندور نص ب گردد | SACR-AD-INT-102444-003
11 | TT-524-2SAB | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | PACKAGE | قطعات داخلی کابینت کمپرسور موجود نمی باشد | SACR-AD-INT-102444-003
12 | DPS-524-01B | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Recevied | می بایست توسط وندور نص ب گردد | SACR-AD-INT-102444-003
13 | TE-561-1300 A/B | SACR-307-NIS-PR-PID-0095 REV04 | SACR-307-NIS-IN-LST-0235-03 | Nitrogen System & Compressed Air System | Recevied | می بایست توسط وندور نص ب گردد مطابق با صورتجلسه با وندور می بایست تپیینگ ها اجرا گردد | SACR-AD-INT-102444-003
14 | TE-561-1301 | SACR-307-NIS-PR-PID-0095 REV04 | SACR-307-NIS-IN-LST-0235-03 | Nitrogen System & Compressed Air System | Recevied | می بایست از سوی وندور روی کولد باکس نصب باشد بصورت LOOS وارد سایت شده که می بایست جهت نصب آن از سوی وندور تعیین تکلیف گردد مغایرت رنج تجهیز که 50- /250 سانتیگراد می باشد در صورتی که مطابق دیتا شیت 200-/50 سانتیگراد می باشد (شایان ذکر است بر اساس مدرک PID -196/60 C می باشد) | SACR-AD-INT-102444-003
15 | TE-561-1302 | SACR-307-NIS-PR-PID-0095 REV04 | SACR-307-NIS-IN-LST-0235-03 | Nitrogen System & Compressed Air System | Recevied | می بایست از سوی وندور روی کولد باکس نصب باشد بصورت LOOS وارد سایت شده که می بایست جهت نصب آن از سوی وندور تعیین تکلیف گردد مغایرت رنج تجهیز که 50- /250 سانتیگراد می باشد در صورتی که مطابق دیتا شیت 200-/50 سانتیگراد می باشد (شایان ذکر است بر اساس مدرک PID -196/60 C می باشد) | SACR-AD-INT-102444-003
16 | TE-561-1303 | SACR-307-NIS-PR-PID-0095 REV04 | SACR-307-NIS-IN-LST-0235-03 | Nitrogen System & Compressed Air System | Recevied | می بایست از سوی وندور روی کولد باکس نصب باشد بصورت LOOS وارد سایت شده که می بایست جهت نصب آن از سوی وندور تعیین تکلیف گردد مغایرت رنج تجهیز که 50- /250 سانتیگراد می باشد در صورتی که مطابق دیتا شیت 200-/50 سانتیگراد می باشد (شایان ذکر است بر اساس مدرک PID -196/60 C می باشد) | SACR-AD-INT-102444-003
17 | TT-561-203 | SACR-307-NIS-PR-PID-0095 REV04 |  | Nitrogen System & Compressed Air System | REJECTED | تجهیز Power On نمی شود | SACR-AD-INT-102444-003
18 | FE-561-1321 | SACR-307-NIS-PR-PID-0095 REV04 |  |  | HOLD | تجهیز فاقد دیتا شیت می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
19 | FT-561-1321 | SACR-307-NIS-PR-PID-0095 REV04 |  |  | HOLD | تجهیز فاقد دیتا شیت می باشد و همچنین تبدیل برای کانکشن ولوها مطابق با صورتجلسه وندور توسط ایشان (وندور) تامین گردد | SACR-AD-INT-102444-003
20 | PSV-561-1391 | SACR-307-NIS-PR-PID-0095 REV04 |  |  | HOLD | تجهیز فاقد دیتا شیت می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
21 | PSV-561-1392 | SACR-307-NIS-PR-PID-0095 REV04 |  |  | HOLD | تجهیز فاقد دیتا شیت می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
22 | PSV-561-1393 | SACR-307-NIS-PR-PID-0095 REV04 |  |  | HOLD | تجهیز فاقد دیتا شیت می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
23 | PDT-561-1300 | SACR-307-NIS-PR-PID-0095 REV04 |  |  | HOLD | درون استرینر می بایست تپینگ توسط وندور اجرا گردد(مطابق صورتجلسه با وندور) | SACR-AD-INT-102444-003
24 | TE-561-1301 | SACR-307-NIS-PR-PID-0095-Rev03-5/5 |  | Nitrogen System & Compressed Air System | REJECTED | مغایرت رنج تجهیز که 50- /250 سانتیگراد می باشد در صورتی که مطابق دیتا شیت 200-/50 سانتیگراد می باشد (شایان ذکر است بر اساس مدرک PID -196/60 C می باشد) | SACR-AD-INT-102444-003
25 | TE-561-1302 | SACR-307-NIS-PR-PID-0095-Rev03-5/5 |  | Nitrogen System & Compressed Air System | REJECTED | مغایرت رنج تجهیز که 50- /250 سانتیگراد می باشد در صورتی که مطابق دیتا شیت 200-/50 سانتیگراد می باشد (شایان ذکر است بر اساس مدرک PID -196/60 C می باشد) | SACR-AD-INT-102444-003
26 | TE-561-1303 | SACR-307-NIS-PR-PID-0095-Rev03-5/5 |  | Nitrogen System & Compressed Air System | REJECTED | مغایرت رنج تجهیز که 50- /250 سانتیگراد می باشد در صورتی که مطابق دیتا شیت 200-/50 سانتیگراد می باشد (شایان ذکر است بر اساس مدرک PID -196/60 C می باشد) | SACR-AD-INT-102444-003
27 | PSV-524-001A | SACR-DE-CAS-PR-PID-1201 |  | Nitrogen System & Compressed Air System | Recevied | خارج از محدوده استاندارد پاپ میکند و با تخلیه قابل تنظیم نیست In 2" Out 3"- 11 bar پانچ رفع گردید و تجهیز کالیبره شد | SACR-AD-INT-102444-003

## کسری تجهیزات
Row | UNIT | Tag Number | P&ID Number | DW | Package | Status | Remark | NO.LATTER
1 | NIS | HV-561-1310 | SACR-307-NIS-PR-PID-0095-Rev-03 4/5 | SACR-307-NIS-IN-LST-0235-03 | CB-561-01 | Shortage | در حال خرید از Samson | SACR-AD-INT-102444-003
2 | NIS | TE-561-1321 | SACR-307-NIS-PR-PID-0095-Rev-03 5/5 | SACR-307-NIS-IN-LST-0235-03 | CB-561-01 | Shortage | - | SACR-AD-INT-102444-003
3 | NIS | TE-561-1322 | SACR-307-NIS-PR-PID-0095-Rev-03 5/5 | SACR-307-NIS-IN-LST-0235-03 | CB-561-01 | Shortage | - | SACR-AD-INT-102444-003
4 | NIS | HS-561-1000 | SACR-307-NIS-IN-LST-0030-09 |  | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage |  | SACR-AD-INT-102444-003
5 | NIS | AT-1206 کپسول zero | - | SACR-307-NIS-IN-DWG-0233-05 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | کپسول به همراه رگلاتور و اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
6 | NIS | AT-1206 کپسول span | - | SACR-307-NIS-IN-DWG-0233-05 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | کپسول به همراه رگلاتور و اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
7 | NIS | AT-1321 کپسول zero | - | SACR-307-NIS-IN-DWG-0233-05 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | کپسول به همراه رگلاتور و اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
8 | NIS | AT-1321 کپسول span | - | SACR-307-NIS-IN-DWG-0233-05 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | کپسول به همراه رگلاتور و اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
9 | CAS | PT-524-501A | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | قطعات داخلی کابینت کمپرسور به همراه فیتینگ یا اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
10 | CAS | PT-524-502A | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | قطعات داخلی کابینت کمپرسور به همراه فیتینگ یا اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
11 | CAS | PT-524-503A | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | قطعات داخلی کابینت کمپرسور به همراه فیتینگ یا اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
12 | CAS | PT-524-504A | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | قطعات داخلی کابینت کمپرسور به همراه فیتینگ یا اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
13 | CAS | PT-524-505A | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | قطعات داخلی کابینت کمپرسور به همراه فیتینگ یا اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
14 | CAS | PT-524-506A | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | قطعات داخلی کابینت کمپرسور به همراه فیتینگ یا اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
15 | CAS | PT-524-507A | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | قطعات داخلی کابینت کمپرسور به همراه فیتینگ یا اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
16 | CAS | TT-524-511A | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | قطعات داخلی کابینت کمپرسور به همراه فیتینگ یا اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
17 | CAS | TT-524-504A | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | قطعات داخلی کابینت کمپرسور به همراه فیتینگ یا اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
18 | CAS | PT-524-501B | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | قطعات داخلی کابینت کمپرسور به همراه فیتینگ یا اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
19 | CAS | PT-524-502B | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | قطعات داخلی کابینت کمپرسور به همراه فیتینگ یا اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
20 | CAS | PT-524-503B | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | قطعات داخلی کابینت کمپرسور به همراه فیتینگ یا اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
21 | CAS | PT-524-504B | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | قطعات داخلی کابینت کمپرسور به همراه فیتینگ یا اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
22 | CAS | PT-524-505B | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | قطعات داخلی کابینت کمپرسور به همراه فیتینگ یا اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
23 | CAS | PT-524-506B | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | قطعات داخلی کابینت کمپرسور به همراه فیتینگ یا اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
24 | CAS | PT-524-507B | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | قطعات داخلی کابینت کمپرسور به همراه فیتینگ یا اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
25 | CAS | TT-524-511B | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | قطعات داخلی کابینت کمپرسور به همراه فیتینگ یا اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
26 | CAS | TT-524-504B | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 (Sheet 3 of 3) | SACR-308-CAS-IN-LST-0037-04 | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | قطعات داخلی کابینت کمپرسور به همراه فیتینگ یا اتصالات کسری می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
27 | CAS | AT-524-001A | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 | - | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | JB و گلند به همراه Needle Valve ،Sampling، Indicator، Regulator و ترمینالها کسری می باشند آنالایزر موجود می باشد | SACR-AD-INT-102444-003
28 | CAS | AT-524-001B | SACR-308-CAS-PR-PID-0098 REV04 | - | Nitrogen System & Compressed Air System | Shortage | JB و گلند به همراه Needle Valve ،Sampling، Indicator، Regulator و ترمینالها کسری می باشند آنالایزر موجود می باشد | SACR-AD-INT-102444-003

## موانع کابل کشی و کانکشن
ROW | Cable Tag | NO.LATTER | REMARK
1 | DR-524-01A-F01A-V | SACR-AD-INT-95348-005 صورتجلسه با وندور SACR-AD-INT-102444-003 | عدم بروز رسانی مدارک کانکشن دیاگرام
2 | DR-524-01A-F01B-V | SACR-AD-INT-95348-005 صورتجلسه با وندور SACR-AD-INT-102444-003 | عدم بروز رسانی مدارک کانکشن دیاگرام
3 | DR-524-01B-F01A-V | SACR-AD-INT-95348-005 صورتجلسه با وندور SACR-AD-INT-102444-003 | عدم بروز رسانی مدارک کانکشن دیاگرام
4 | DR-524-01B-F01B-V | SACR-AD-INT-95348-005 صورتجلسه با وندور SACR-AD-INT-102444-003 | عدم بروز رسانی مدارک کانکشن دیاگرام
5 | NCDP-561-1321 | SACR-AD-INT-95348-001 SACR-AD-INT-102444-003 | عدم بروز رسانی مدارک کانکشن دیاگرام
6 | MUCP-524 | SACR-AD-INT-95348-001 صورتجلسه با وندور SACR-AD-INT-102444-003 | عدم بروز رسانی مدارک کانکشن دیاگرام
7 | CCR-UCP/CCR-COLD BOX PLC/501 | SACR-AD-INT-95348-001 SACR-AD-INT-102444-003 | عدم بروز رسانی مدارک کانکشن دیاگرام
8 | HS-561-1000 | SACR-AD-INT-102444-003 صورتجلسه با وندور | موقعیت تجهیز مشخص نمی باشد
9 | PDT-561-1300 | SACR-AD-INT-102444-003 صورتجلسه با وندور | مشخص نبودن محل نصب تجهیز
10 | TE-561-1300A/B | SACR-AD-INT-102444-003 صورتجلسه با وندور | مشخص نبودن محل نصب تجهیز
11 | NC-ST-561-1309 | SACR-AD-INT-102444-003 صورتجلسه با وندور | عدم بروز رسانی مدارک کانکشن دیاگرام
12 | NC-VXT-561-1309 | SACR-AD-INT-102444-003 صورتجلسه با وندور | عدم بروز رسانی مدارک کانکشن دیاگرام
13 | NC-MUCP-561 | SACR-AD-INT-98720-006 | منتظر پاسخ وندور
14 | NC-DRH-561-01A | SACR-AD-INT-102444-003 آیتم جدید | محل کانکشن در پنل UCP-561-01 مشخص نمی باشد (شماره مدرک پنل SACR-307-NIS-IN-DIA-0015-03 می باشد)
15 | NC-DRH-561-01B | SACR-AD-INT-102444-003 آیتم جدید | محل کانکشن در پنل UCP-561-01 مشخص نمی باشد (شماره مدرک پنل SACR-307-NIS-IN-DIA-0015-03 می باشد)
16 | NC-CH-561-01 | SACR-AD-INT-102444-003 آیتم جدید | محل کانکشن در پنل UCP-561-01 مشخص نمی باشد (شماره مدرک پنل SACR-307-NIS-IN-DIA-0015-03 می باشد)
17 | NC-AP-561-1321 | SACR-AD-INT-102444-003 آیتم جدید | محل کانکشن در پنل UCP-561-01 مشخص نمی باشد (شماره مدرک پنل SACR-307-NIS-IN-DIA-0015-03 می باشد)
18 | PC-AP-561-1321-1 | SACR-AD-INT-102444-003 آیتم جدید | محل کانکشن در پنل UCP-561-01 مشخص نمی باشد (شماره مدرک پنل SACR-307-NIS-IN-DIA-0015-03 می باشد)
19 | PC-AP-561-1321-2 | SACR-AD-INT-102444-003 آیتم جدید | محل کانکشن در پنل UCP-561-01 مشخص نمی باشد (شماره مدرک پنل SACR-307-NIS-IN-DIA-0015-03 می باشد)
20 | NCDP-561-1321 | SACR-AD-INT-102444-003 آیتم جدید | محل کانکشن در پنل UCP-561-01 مشخص نمی باشد (شماره مدرک پنل SACR-307-NIS-IN-DIA-0015-03 می باشد)
21 | NCUDU561003 | SACR-AD-INT-102444-003 آیتم جدید | محل کانکشن در پنل UCP-561-01 مشخص نمی باشد (شماره مدرک پنل SACR-307-NIS-IN-DIA-0015-03 می باشد)
22 | NCUAU561004 | SACR-AD-INT-102444-003 آیتم جدید | محل کانکشن در پنل UCP-561-01 مشخص نمی باشد (شماره مدرک پنل SACR-307-NIS-IN-DIA-0015-03 می باشد)
23 | NCUAU561005 | SACR-AD-INT-102444-003 آیتم جدید | محل کانکشن در پنل UCP-561-01 مشخص نمی باشد (شماره مدرک پنل SACR-307-NIS-IN-DIA-0015-03 می باشد)
24 | NCURU561001 | SACR-AD-INT-102444-003 آیتم جدید | محل کانکشن در پنل UCP-561-01 مشخص نمی باشد (شماره مدرک پنل SACR-307-NIS-IN-DIA-0015-03 می باشد)
25 | NC-EXOP-561-01A | SACR-AD-INT-102444-003 آیتم جدید | محل کانکشن در پنل UCP-561-01 مشخص نمی باشد (شماره مدرک پنل SACR-307-NIS-IN-DIA-0015-03 می باشد)
26 | NC-EXOP-561-01B | SACR-AD-INT-102444-003 آیتم جدید | محل کانکشن در پنل UCP-561-01 مشخص نمی باشد (شماره مدرک پنل SACR-307-NIS-IN-DIA-0015-03 می باشد)
27 | NC-EXH-561-01A | SACR-AD-INT-102444-003 آیتم جدید | محل کانکشن در پنل UCP-561-01 مشخص نمی باشد (شماره مدرک پنل SACR-307-NIS-IN-DIA-0015-03 می باشد)
28 | NC-EXH-561-01B | SACR-AD-INT-102444-003 آیتم جدید | محل کانکشن در پنل UCP-561-01 مشخص نمی باشد (شماره مدرک پنل SACR-307-NIS-IN-DIA-0015-03 می باشد)
29 | NC-EXP-561 | SACR-AD-INT-102444-003 آیتم جدید | محل کانکشن در پنل UCP-561-01 مشخص نمی باشد (شماره مدرک پنل SACR-307-NIS-IN-DIA-0015-03 می باشد)