## Sheet1
OldCode | ActivityCode | Area | Decipline | Group | TagNumber | Cat | PunchCat | ClearanceDate | SubC | Scope | COMM Priority | Description | Brief | Originator | DateChecked | Punch Clear | Material review | Remark | Remark2 | HoldPoint | HoldDetail | RelatedPerson | Issue Date | Issue | TPInternal | LineNumber | ISO Sheet | LineNumber_ Sheet | ISO Rev | JointNumber | INSTag | PlanM | HoldRem | HoldRefrence | PunchScope
508 | PLCTP-0508 | CDU | PA | AG |  | A | اجرای عایق |  | MSK | No |  | Insulation shall be done (trim line ) | Insulation shall be done | OSTOVARZADEH | 2023-02-26 |  |  | اجرای عایق |  | HoldSubC | No Exe Team |  |  |  | 414 | TR-501-E04C-B3A3-IH/D | 01 | TR-501-E04C-B3A3-IH/D_01 | 01 |  |  |  | No Exe Team |  | پیمانکاران حاضر در سایت
504 | PLCTP-0504 | CDU | PA | AG |  | A | اجرای عایق |  | MSK | No |  | Insulation shall be done (trim line) | Insulation shall be done | OSTOVARZADEH | 2023-02-26 |  |  | اجرای عایق |  | HoldSubC | No Exe Team |  |  |  | 416 | TR-501-E04E-B3A3-IH/D | 01 | TR-501-E04E-B3A3-IH/D_01 | 01 |  |  |  | No Exe Team |  | پیمانکاران حاضر در سایت
2627 | PLCTP-2627 | CDU | PA | AG |  | A | اجرای عایق |  | MSK | NO |  | Insulation shall be done. (TRIM LINE) | Insulation shall be done | SHABNAM | 2023-10-14 |  |  | اجرای عایق |  | HoldSubC | No Exe Team |  |  |  | 418 | TR-501-E05-B3A3-IH/D1 | 01 | TR-501-E05-B3A3-IH/D1_01 | 01 |  |  |  | No Exe Team |  | پیمانکاران حاضر در سایت
2091 | PLCTP-2091 | CDU | PA | AG |  | A | اجرای عایق |  | MSK | NO |  | Insulation shall be done. (TRIM LINE ) | Insulation shall be done | SHABNAM | 2023-09-18 |  |  | اجرای عایق |  | HoldSubC | No Exe Team |  |  |  | 427 | TR-501-E12-H3A6-ST-V | 01 | TR-501-E12-H3A6-ST-V_01 | 01 |  |  |  | No Exe Team |  | پیمانکاران حاضر در سایت
2711 | PLCTP-2711 | CDU | PA | AG |  | A | اجرای عایق |  | MSK | NO |  | Insulation shall be done (TRIM LINE) | Insulation shall be done | SHABNAM | 2023-10-15 |  |  | اجرای عایق |  | HoldSubC | No Exe Team |  |  |  | 429 | TR-501-E14A-B1C6N-IP | 01 | TR-501-E14A-B1C6N-IP_01 | 01 |  |  |  | No Exe Team |  | پیمانکاران حاضر در سایت
483 | PLCTP-0483 | CDU | PA | AG |  | A | اجرای عایق |  | MSK | No |  | Insulation shall be done (TRIM LINE) | Insulation shall be done | OSTOVARZADEH | 2023-02-28 |  |  | اجرای عایق |  | HoldSubC | No Exe Team |  |  |  | 433 | TR-501-E16B-B3A3-IH-D1 | 01 | TR-501-E16B-B3A3-IH-D1_01 | 01 |  |  |  | No Exe Team |  | پیمانکاران حاضر در سایت
7699 | PLCTP-7699 | CDU | PA | AG |  | A | اجرای عایق |  | MSK | NO |  | Insulation shall be done | Insulation shall be done | SHABNAM | 2024-04-17 |  |  | اجرای عایق |  | HoldSubC | No Exe Team |  |  |  | 439 | TR-501-V03-B1A3-IH/LZT-014-1 | 01 | TR-501-V03-B1A3-IH/LZT-014-1_01 | 02 |  |  |  | No Exe Team |  | پیمانکاران حاضر در سایت
New5199 | PLFCO-8754 | CAS | PI | AG | PSV-524-001A | A | اجرای پایپینگ |  | STT | NO | 1 | Instrument Device Shall Be Install |  | PIP/COM | 2025-02-02 |  |  | DR-524-01A-V01A/B |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-308-CAS-PR-PID-0096 REV10 |  |  | PSV-524-001A |  | No Exe Team
New6126 | PLFCO-9268 | WSU | PI | AG | CHM-1/2-522-308 | A | ساپورت |  | MSK | NO |  | The line need to support |  | PIP/COM | 2025-06-14 |  |  | پارت دوم پانچ های UTL |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 4/4 |  |  |  |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ های UTL
New6135 | PLFCO-9277 | WSU | PI | AG | CHM-1/2-522-308 | A | نصب ولو کنترلی |  | JNP | NO |  | PSV-522-258 to be installed |  | PIP/COM | 2025-06-14 |  |  | پارت دوم پانچ های UTL |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 4/4 |  |  | PSV-522-258 |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ های UTL
New6136 | PLFCO-9278 | WSU | PI | AG | CHM-1/2-522-307 | A | نصب ولو کنترلی |  | JNP | NO |  | PSV-522-257 to be installed |  | PIP/COM | 2025-06-14 |  |  | پارت دوم پانچ های UTL |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 4/4 |  |  | PSV-522-257 |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ های UTL
New6138 | PLFCO-9280 | WSU | PI | AG | 0 | A | نصب ولو کنترلی |  | JNP | NO |  | PSV-522-253 to be installed(Sight Glass) |  | PIP/COM | 2025-06-14 |  |  | پارت دوم پانچ های UTL |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 2/4 |  |  | PSV-522-253 |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ های UTL
New6139 | PLFCO-9281 | WSU | PI | AG | SUA-1-522-312 | A | نصب ولو کنترلی |  | JNP | NO |  | PSV-522-254 to be installed(Sight Glass) |  | PIP/COM | 2025-06-14 |  |  | پارت دوم پانچ های UTL |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 2/4 |  |  | PSV-522-254 |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ های UTL
New6140 | PLFCO-9282 | WSU | PI | AG | CAU-1-522-329 | A | نصب ولو کنترلی |  | JNP | NO |  | PSV-522-255 to be installed |  | PIP/COM | 2025-06-14 |  |  | پارت دوم پانچ های UTL |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 2/4 |  |  | PSV-522-255 |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ های UTL
New6141 | PLFCO-9283 | WSU | PI | AG | CAU-1-522-330 | A | نصب ولو کنترلی |  | JNP | NO |  | PSV-522-256 to be installed |  | PIP/COM | 2025-06-14 |  |  | پارت دوم پانچ های UTL |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 2/4 |  |  | PSV-522-256 |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ های UTL
PL-PI-CDU-0268 | PLFCO-1217 | CDU | ST | AG | NAP-3"-501-290 | A | اجرای استراکچر |  | NO | NO | 1 | THERE IS NOT ACCESS TO 3" GATE VALVE |  | PIP/COM | 2024-05-23 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد | Hold Removed By ENG |  | HoldSubC | No Exe Team | Issue by letter | 2024-12-04 | Add New Scope |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1211-2/2-5 |  |  |  |  | No Exe Team |  | ENG
PL-PI-UG-0021 | PLFCO-3748 | UG | PI | UG | PTW-2"-545-501 | A | اجرای پایپینگ |  | AAR | NO | 1 | THE LINE IS NOT CONNECTED TO THE ADJACENT LINE |  | PIP/COM | 2024-06-11 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-INT-PR-PID-3051 2/3-4 |  |  |  |  | No Exe Team |  | Scope Changed From AAR to JNP
PL-PI-UG-0022 | PLFCO-3749 | UG | PI | UG | PTW-2"-545-022 | A | اجرای پایپینگ |  | AAR | NO | 1 | THE LINE IS NOT CONNECTED TO THE ADJACENT LINE |  | PIP/COM | 2024-06-11 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-INT-PR-PID-3051 2/3-4 |  |  |  |  | No Exe Team |  | Scope Changed From AAR to JNP
PL-PI-UG-0023 | PLFCO-3750 | UG | PI | UG | PTW-2"-545-025 | A | اجرای پایپینگ |  | AAR | NO | 1 | THE LINE IS NOT CONNECTED TO THE ADJACENT LINE |  | PIP/COM | 2024-06-11 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-INT-PR-PID-3051 2/3-4 |  |  |  |  | No Exe Team |  | Scope Changed From AAR to JNP
PL-PI-UG-0024 | PLFCO-3751 | UG | PI | UG | PTW-63MM-545-028 | A | اجرای پایپینگ |  | AAR | NO | 1 | THE LINE IS NOT CONNECTED TO THE ADJACENT LINE |  | PIP/COM | 2024-06-11 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-INT-PR-PID-3051 2/3-4 |  |  |  |  | No Exe Team |  | Scope Changed From AAR to JNP
PL-PI-UG-0025 | PLFCO-3752 | UG | PI | UG | PTW-63MM-545-029 | A | اجرای پایپینگ |  | AAR | NO | 1 | THE LINE IS NOT CONNECTED TO THE ADJACENT LINE |  | PIP/COM | 2024-06-11 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-INT-PR-PID-3051 2/3-4 |  |  |  |  | No Exe Team |  | Scope Changed From AAR to JNP
New6158 | PLFCO-9300 | CWS | PI | AG | PK-522-22A | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | NO |  | The plug for the valve drain must be installed. |  | PIP/COM | 2025-06-14 |  |  | پارت دوم پانچ های UTL |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-CWS-PR-PID-1210 1/1 |  |  |  |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ های UTL
New6159 | PLFCO-9301 | CWS | PI | AG | PK-522-22B | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | NO |  | The plug for the valve drain must be installed. |  | PIP/COM | 2025-06-14 |  |  | پارت دوم پانچ های UTL |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-CWS-PR-PID-1210 1/1 |  |  |  |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ های UTL
New6160 | PLFCO-9302 | CWS | PI | AG | PK-522-22A | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | NO |  | The plug for the valve drain must be installed. |  | PIP/COM | 2025-06-14 |  |  | پارت دوم پانچ های UTL |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-CWS-PR-PID-1210 1/1 |  |  |  |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ های UTL
New6171 | PLFCO-9313 | CWS | ST | AG | CWR-6-522-104 | A | اجرای پایپینگ |  | JNP | NO |  | There is no access to the butterfly valve. |  | PIP/COM | 2025-06-14 |  |  | پارت دوم پانچ های UTL |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-CWS-PR-PID-1201 1/1 |  |  |  |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ های UTL
New6309 | PLFCO-9455 | CDU | PI | AG | CND-12-501-084 | A | نصب ولو کنترلی |  | JNP | NO |  | PSV-501-001B Is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-05 |  |  | پارت دوم پانچ هایCDU |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-CDU-PR-PID-1201 1/1 |  |  |  |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ هایCDU
New1214 | PLFCO-10004 | CDU | PI | AG | FT-501-005 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | NO |  | پایپ و کوپلینگ تردی اضافه گردد | بال ولو بدون رزوه کار شده است | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [9 empty] | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207 SHT.2 |  |  | FT-501-005
New1215 | PLFCO-10005 | CDU | PI | AG | FT-501-095 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | NO |  | پایپ و کوپلینگ تردی اضافه گردد | بال ولو بدون رزوه کار شده است | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [9 empty] | SACR-DE-CDU-PR-PID-1252 |  |  | FT-501-095
New1216 | PLFCO-10006 | CDU | PI | AG | FT-501-007 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | NO |  | برخورد با لاین NAP-2"-501-008 برطرف گردد | تپینگ با پایپینگ برخورد دارد | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [9 empty] | SACR-DE-CDU-PR-PID-1209 |  |  | FT-501-007
New1217 | PLFCO-10007 | CDU | PI | AG | FT-501-021 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | NO |  | برخورد با اسکید تجهیز برطرف گردد | تپینگ با H برخورد دارد | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [9 empty] | SACR-DE-CDU-PR-PID-1214 SHT.1 |  |  | FT-501-021
New1218 | PLFCO-10008 | CDU | PI | AG | FT-501-023 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | NO |  | برخورد با عایق لاین KER-4-501-117 برطرف گردد | تپینگ با عایق پایپینگ برخورد دارد | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [9 empty] | SACR-DE-CDU-PR-PID-1214 SHT.2 |  |  | FT-501-023
New9099 | PLFCO-9621 | LPT | ME | AG | PK-517-01 | A | اجرای مکانیکال |  | NO | NO |  | FLH-517-PK1 is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | به دلیل اتمام قرارداد جهان بین پیما | [6 empty] | SACR-304-LPT-PR-PID-0101 1/1 |  |  |  |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
New9100 | PLFCO-9622 | LPT | ME | AG | PK-517-01 | A | اجرای مکانیکال |  | NO | NO |  | PK-517-01-P02 is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | به دلیل اتمام قرارداد جهان بین پیما | [6 empty] | SACR-304-LPT-PR-PID-0101 1/1 |  |  |  |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
New9169 | PLFCO-9691 | LPT | PI | AG | PK-517-02 | A | بولت و گسکت |  | NO | NO |  | Gate valve & Bolt & gasket is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | به دلیل اتمام قرارداد جهان بین پیما | [6 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1212 1/1 |  |  |  |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
New1219 | PLFCO-10009 | CDU | PI | AG | LG-501-411 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | NO |  | ساخت اسپول قرقره ای جهت نصب تجهیز | تپینگ در یک راستا قرار ندارند | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [9 empty] | SACR-DE-CDU-PR-PID-1228& SACR-304-CDU-PR-PID-0101-07 |  |  | LG-501-411
New1220 | PLFCO-10010 | CDU | PI | AG | LZT-501-410 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | NO |  | ساخت اسپول قرقره ای جهت نصب تجهیز | تپینگ در یک راستا قرار ندارند | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [9 empty] | SACR-DE-CDU-PR-PID-1228& SACR-304-CDU-PR-PID-0101-07 |  |  | LZT-501-410
PLCTP-11484 | PLFCO-10022 | CDU | PI | AG | PG-501-005 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | NO |  | با هماهنگی راه انداز اسپول مربوطه یک هول چرخانده شود | برخورد با استراکچر | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [9 empty] | SACR-DE-CDU-PR-PID-1208 |  |  | PG-501-005
PL-EL-096 | PLCQC-0001 | S35 | EL | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | عدم تناسب میان لدر و حجم کابلها |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-012 | PLCQC-0384 | PGU | CV | AG | طبقه اول EL: +5.50 | B | اجرای معماری |  | SOR | NO |  | اجرای رنگ گچ اطراف درب ها که پس از رنگ دیوار ها مجددا گچ کاری انجام شده است. |  |  | 2024-07-29 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-013 | PLCQC-0385 | PGU | CV | AG | طبقه اول EL: +5.50 | B | اجرای معماری |  | SOR | NO |  | اجرای لکه گیری ها ی گچ تمامی دیوارهای گچی که بر اثر فعالیت های نفرات HVAC و برق آسیب دیده است. |  |  | 2024-07-29 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-014 | PLCQC-0386 | PGU | CV | AG | طبقه اول EL: +5.50 | B | اجرای معماری |  | SOR | NO |  | اجرای رنگ گچ دیوار قسمت های باقیمانده راهرو و آبدارخانه و دیوار راه پله ساختمان. |  |  | 2024-07-29 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-060 | PLCQC-0391 | WSH | CV | AG | فضا های 100و 109 ~114 | B | اجرای معماری |  | SOR | NO |  | اجرای Epoxyکف فضا های 100و 109 ~114 |  |  | 2024-07-29 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-066 | PLCQC-0394 | NIB | CV | AG | درب های کرکره ای | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | عدم اجرای فلشینگ درز بندی درب پارکینگ در ضلع داخل و بیرون |  |  | 2024-09-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-067 | PLCQC-0395 | NIB | CV | AG | دیوار شرقی پارکینگ داخل و بیرون | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | به علت عدم اجرای گاتر و کثیف شدن نما ، نیاز به تخریب و نرمه کشی مجدد دارد |  |  | 2024-09-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-068 | PLCQC-0396 | NIB | CV | AG | کف پارکینگ | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | عدم اجرای هاردنر کف |  |  | 2024-09-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-070 | PLCQC-0397 | NIB | CV | AG | سرویس و حمام قسمت اداری | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | اجرای پارتیشن بندی سرویس ها و حمام |  |  | 2024-09-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-077 | PLCQC-0399 | NIB | CV | AG | ورودی اداری از پارکینگ | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | اجرای آرام بند درب شیشه ای دستی |  |  | 2024-09-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-091 | PLCQC-0403 | NIB | CV | AG | طبقات | B | اجرای معماری |  | BAG | NO |  | عدم اجرای بتانه و رنگ دور باکس -فضای وردی راه پله به طبقات |  |  | 2024-09-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-092 | PLCQC-0404 | NIB | CV | AG | طبقه همکف | B | اجرای معماری |  | BAG | NO |  | عدم اجرای بتانه و رنگ کناف دور باکس - آزمایشگاه |  |  | 2024-09-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-093 | PLCQC-0405 | NIB | CV | AG | طبقه همکف | B | اجرای معماری |  | BAG | NO |  | عدم اجرای بتانه و رنگ سطوح کناف دور باکس Control, ITR و آزمایشگاه |  |  | 2024-09-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-107 | PLCQC-0409 | S35 | CV | AG | اتاق دیزل | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | کف سازی و ترنچ به علت کمبود نقشه اجرا نشده است |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-111 | PLCQC-0410 | S35 | CV | AG | اتاق سوییچ گیر و ITR | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | اجرای ناقص قرنیز PVC |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-112 | PLCQC-0411 | S35 | CV | AG | اطراف ساختمان | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | عدم اجرای هندریل پله های اطراف |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-113 | PLCQC-0412 | S35 | CV | AG | روی دیوار پاراپت | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | عدم اجرای فلاشینگ روی دیوار پاراپت |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-118 | PLCQC-0413 | S35 | CV | AG | پیت خروجی فاضلاب اتاق باطری | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | اجرا نشده است |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-137 | PLCQC-0414 | S55 | CV | AG | اتاق سوییچ گیر و ITR | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | عدم اجرای قرنیز PVC |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-138 | PLCQC-0415 | S55 | CV | AG | اطراف ساختمان | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | عدم اجرای هندریل پله های اطراف |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-139 | PLCQC-0416 | S55 | CV | AG | روی دیوار پاراپت | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | عدم اجرای فلاشینگ روی دیوار پاراپت |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-140 | PLCQC-0417 | S55 | CV | AG | پشت بام | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | عدم اجرای آشغالگیر کف خواب های پشت بام |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-027 | PLCQC-0419 | NIB | EL | AG |  | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | اجام گردد SS TIE با ARENGE کابل های پاور |  |  | 2024-08-22 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-099 | PLCQC-0424 | S35 | EL | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای برق |  | STT | NO |  | سوراخهای اضافی JB های روشنایی با کپ فلزی Seal گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-100 | PLCQC-0425 | S35 | EL | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای برق |  | STT | NO |  | ارت JB های روشنایی کارگردد. |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-108 | PLCQC-0426 | S35 | EL | AG | HVAC ROOM | B | اجرای برق |  | STT | NO |  | سیستم ارت HVAC و تابلوها و JB سوکت سه فاز کار شود |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-102 | PLCQC-0436 | S35 | EL | AG | اتاق CO2(Clean Agent) | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | نصب سوکت تک فاز و گلند و کانکشن آن انجام گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-103 | PLCQC-0437 | S35 | EL | AG | اتاق CO2(Clean Agent) | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | تگ فلزی سوکت سه فاز نصب گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-107 | PLCQC-0439 | S35 | EL | AG | HVAC ROOM | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | کلیدهای روشنایی و سوکت های تک فاز نصب گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-111 | PLCQC-0446 | S35 | EL | AG | HVAC ROOM | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | هدبوشینگ کاندوییتها نصب و کاندوییتها فیکس گردند |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-024 | PLCQC-0452 | NIB | EL | AG |  | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | نصب چراغ EXIT درب های خروجی ساختمان انجام گیرد |  |  | 2024-08-22 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-090 | PLCQC-0453 | S35 | EL | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | کپ و رابر مربوط به لایتینگ پل ها نصب گردند. |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-106 | PLCQC-0454 | S35 | EL | AG | اتاق CO2(Clean Agent) | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | نصب گلند چراغ Exit انجام گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-106 | PLCQC-0493 | S35 | CV | AG | بالادی درب اتاق HVAC | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | باز بودن اطراف LOUVER |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-123 | PLCQC-0494 | S35 | CV | AG | کف سکوها | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | بعلت ریختن ملات در کف نیاز به ساب زنی دارد |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-126 | PLCQC-0495 | S55 | CV | AG | S55 | C | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | تمامی فضاهای ساختمان S55 نیاز به تمیزکاری و جمع آوری نخاله ها دارد |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-133 | PLCQC-0496 | S55 | CV | AG | اتاق ترانس های شرق ساختمان | C | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | چیدن جوینت فیلرهای اضافی پیوینگ اطراف ساختمان به همراه تمیزکاری پیوینگ |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-134 | PLCQC-0497 | S55 | CV | AG | اتاق ترانس های شرق ساختمان | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | عدم اتصال کف خواب های پشت بام به لوله های خروج آب باران |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-142 | PLCQC-0498 | S55 | CV | AG | کف سکوها | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | بعلت ریختن ملات در کف نیاز به ساب زنی دارد |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-089 | PLCQC-0526 | S35 | PA | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای رنگ |  | AVS | NO |  | تمامی ساپورتهای روشنایی باید Touch up گردد. |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-091 | PLCQC-0527 | S35 | PA | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای رنگ |  | AVS | NO |  | رزوه های کلیه کاندوییت ها باید Touch up گردند |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-093 | PLCQC-0528 | S35 | PA | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای رنگ |  | AVS | NO |  | ساپورتهای تری و لدر HVAC باید Touch up گردد. |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-094 | PLCQC-0529 | S35 | PA | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای رنگ |  | AVS | NO |  | پیچ و مهره لدر HVAC به علت زنگ زدگی باید تعویض گردند |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-072 | PLCQC-0534 | NIB | PA | AG | فضای اداری | B | اجرای رنگ |  | AVS | NO |  | به علت عدم نگهداری صحیح کلیه فضا ها نیاز به لکه گیری با بتانه و رنگ دارد |  |  | 2024-09-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-084 | PLCQC-0535 | NIB | PA | AG | تمامی طبقات | B | اجرای رنگ |  | BAG | NO |  | به علت عدم نگهداری صحیح کلیه فضا ها نیاز به لکه گیری با بتانه و رنگ دارد |  |  | 2024-09-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-108 | PLCQC-0536 | S35 | PA | AG | اتاق ترانس های غربی ساختمان | B | اجرای رنگ |  | AVS | NO |  | درب های فنسی نیاز به تاچ آپ و اصلاح رنگ محل جوشکاری ها دارد |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-110 | PLCQC-0537 | S35 | PA | AG | S35 | B | اجرای رنگ |  | AVS | NO |  | پلیت های اطراف درب ها نیاز به زنگ زدایی و اجرای رنگ دارد |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-120 | PLCQC-0544 | S35 | CV | AG | SWITCHGEAR &ITR روم | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | کناف ها در قست کلید پریز ها و بازشو ها تخریب شده است |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-121 | PLCQC-0545 | S35 | CV | AG | درب ضد حریق اتاق دیزل | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | بعلت تخریب توسط پیمانکار نیاز به تعویض دارد |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-122 | PLCQC-0546 | S35 | CV | AG | درب ضد حریق اتاق IG | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | بعلت تخریب توسط پیمانکار نیاز به تعمیر دارد |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-143 | PLCQC-0548 | S55 | CV | AG | SWITCHGEAR &ITR | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | کناف ها در قست کلید پریز ها و بازشو ها تخریب شده است |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-085 | PLCQC-0559 | NIB | CV | AG | محور 9 و 4 طبقه همکف | B | اجرای معماری |  | BAG | NO |  | کناف سقف کاذب در محل E.J نیاز به اصلاح دارد |  |  | 2024-09-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-099 | PLCQC-0561 | NIB | CV | AG | طبقه همکف | B | اجرای معماری |  | ZSP | NO |  | اصلاح و اجرای لوله کشی اتاق آبگرمکن |  |  | 2024-09-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-128 | PLCQC-0565 | S55 | CV | AG | S55 | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | درب های فلزی به علت نگهداری نامناسب دفرمه شده و نیاز به تعمیر دارد |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-114 | PLCQC-0581 | S35 | CV | AG | گلدانی خروجی کف خواب آب باران در نما | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | عایق کاری نشده است و یک عدد از آن نصب نشده است |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-116 | PLCQC-0582 | S35 | CV | AG | هندریل سکو ها | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | نیمه کاره می باشند و باید تکمیل گردند |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-119 | PLCQC-0583 | S35 | CV | AG | ITR روم | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | سقف کاذب ناقص می باشد |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-127 | PLCQC-0584 | S55 | CV | AG | S55 | B | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | قفل و دستگیره درب های فلزی به علت عدم نگهداری و مراقبت کنده شده است |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-IN-007 | PLCQC-0587 | NIB | IN | AG |  | B | اجرای ابزار دقیق |  | AVS | NO |  | تکمیل سیستم F&G اطراف ساختمان انجام گیرد |  |  | 2024-08-22 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-IN-008 | PLCQC-0588 | S35 | IN | AG | BASEMENT | B | اجرای ابزار دقیق |  | AVS | NO |  | تکمیل سیستم F&G |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-047 | PLCQC-0589 | S35 | IN | AG | SWITCHGEAR ROOM | B | اجرای ابزار دقیق |  | AVS | NO |  | تکمیل سیستم F&G |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-IN-011 | PLCQC-0590 | S35 | IN | AG | HVAC ROOM | B | اجرای ابزار دقیق |  | AVS | NO |  | سیستم F&G تکمیل گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-IN-010 | PLCQC-0595 | S35 | EL | AG | اتاق CO2(Clean Agent) | B | اجرای برق |  | STT | NO |  | سیستم ارت اتاق CO2 کار شود |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-023 | PLCQC-0600 | NIB | EL | AG |  | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | نصب داکت کابل روشنایی سرویس بهداشتی ها انجام گیرد |  |  | 2024-08-22 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-025 | PLCQC-0601 | NIB | EL | AG |  | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | تکمیل سیستم روشنایی پارکینگ آتش نشانی انجام گیرد |  |  | 2024-08-22 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-045 | PLCQC-0602 | S35 | EL | AG | BASEMENT | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | تکمیل سیستم روشنایی |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-110 | PLCQC-0607 | S35 | EL | AG | HVAC ROOM | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | روشنایی اتاق تکمیل گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-112 | PLCQC-0608 | S35 | EL | AG | BATTERY ROOM | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | سیستم روشنایی تکمیل گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-114 | PLCQC-0609 | S35 | EL | AG | DIESEL ROOM | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | سیستم روشنایی تکمیل گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-IN-009 | PLCQC-0610 | S35 | IN | AG | اتاق CO2(Clean Agent) | B | اجرای ابزار دقیق |  | AVS | NO |  | سوکت سر شیر برقی های روی کپسول ها وصل گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-026 | PLCQC-0611 | NIB | EL | AG |  | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | تکمیل کابل کشی سیستم فن پارکینگ آتشنانی انجام گیرد |  |  | 2024-08-22 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-109 | PLCQC-0612 | S35 | CV | AG | HVAC ROOM | C | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | تمیزکاری انجام گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-117 | PLCQC-0613 | S35 | CV | AG | DIESEL ROOM | C | اجرای معماری |  | AVS | NO |  | تمیزکاری انجام گردد. |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-078 | PLCQC-0615 | NIB | CV | AG | ورودی اداری | B | اجرای معماری |  | ARB | NO |  | درز گیری اطراف درب |  |  | 2024-09-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-090 | PLCQC-0616 | NIB | CV | AG | 7عدد درب برقی طبقه همکف | B | اجرای معماری |  | ARB | NO |  | درز گیری اطراف درب های برقی |  |  | 2024-09-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-092 | PLCQC-0623 | S35 | EL | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | Arrange کابلها در درون سینی و لدر و هینطور بستن تگ فلزی با فاشت فلزی روکشدار انجام کردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-095 | PLCQC-0624 | S35 | EL | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | پس از Arrange کابلها و نصب رابر در لبه های تیز و برنده لدر، کاور لدرها انجام گردند |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-097 | PLCQC-0630 | S35 | EL | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | کابل کشی ارت HVAC و اتصال آن انجام گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-098 | PLCQC-0634 | S35 | EL | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | گلند و کانکشن کلیه کابلهای تابلوهای HVAC باید انجام گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-105 | PLCQC-0635 | S35 | EL | AG | اتاق CO2(Clean Agent) | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | گلند و کانکشن فن دیواره اتاق انجام گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-113 | PLCQC-0636 | S35 | EL | AG | BATTERY ROOM | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | گلند و کانکشن کابل فن انجام گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-115 | PLCQC-0637 | S35 | EL | AG | DIESEL ROOM | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | گلند و کانکشن کابل فن انجام گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-022 | PLCQC-0643 | NIB | EL | AG |  | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | نصب کلید و پریز تمامی سرویس های بهداشتی انجام گیرد |  |  | 2024-08-22 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-028 | PLCQC-0644 | NIB | EL | AG |  | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | نصب پریز درب های برقی انجام گردد |  |  | 2024-08-22 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-22 | PLCQC-0878 | PGU | HV | AG | NF-01 ~ 16 | C | QC form |  | BEH | NO |  | QC FORM FOR NATURAL ROOF VENTILATOR INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 2024-10-02
PL-HVAC-38 | PLCQC-0894 | PGU | HV | AG | VRF-001 OUT | C | QC form |  | NO | NO |  | QC FORM FOR V.R.F INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 2024-10-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-39 | PLCQC-0895 | PGU | HV | AG | VRF-002 OUT | C | QC form |  | NO | NO |  | QC FORM FOR V.R.F INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 2024-10-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-40 | PLCQC-0896 | PGU | HV | AG | VRF-003 OUT | C | QC form |  | NO | NO |  | QC FORM FOR V.R.F INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 2024-10-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-41 | PLCQC-0897 | PGU | HV | AG | VRF-004 OUT | C | QC form |  | NO | NO |  | QC FORM FOR V.R.F INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 2024-10-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-42 | PLCQC-0898 | PGU | HV | AG | VRF-001 IN | C | QC form |  | NO | NO |  | QC FORM FOR V.R.F INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 2024-10-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-43 | PLCQC-0899 | PGU | HV | AG | VRF-002 IN | C | QC form |  | NO | NO |  | QC FORM FOR V.R.F INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 2024-10-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-44 | PLCQC-0900 | PGU | HV | AG | VRF-003 IN | C | QC form |  | NO | NO |  | QC FORM FOR V.R.F INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 2024-10-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-45 | PLCQC-0901 | PGU | HV | AG | VRF-004 IN | C | QC form |  | NO | NO |  | QC FORM FOR V.R.F INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 2024-10-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-49 | PLCQC-0905 | S35 | HV | AG | DUCT SUB 35 | C | QC form |  | AVS | NO |  | QC FORM FOR DUCT WORK(DUCT,INSULATION,GRIL) NOT RECEIVED |  |  | 2024-10-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
New5816 | PLCQC-1160 | PGU | CV | AG | آشپزخانه | A | اجرای معماری |  | NO | NO |  | تأمین و نصب گاز رومیزی |  | Arash | 2025-02-13 | Arash |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
New5824 | PLCQC-1168 | WSH | EL | AG | آشپزخانه | A | اجرای برق |  | NO | NO |  | مسیر سازی و کابل کشی پکیج تصفیه فاضلاب |  | Arash | 2025-02-13 | Arash |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
New5856 | PLCQC-1200 | S35 | HV | AG | DUCT SUB 35 | C | اجرای HVAC |  | AVS | NO |  | اطراف کانال های عبوری از بازشو ها ی سقفی و دیواری سیل گردد. |  |  | 2025-04-09 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
New5857 | PLCQC-1201 | S35 | HV | AG | DUCT SUB 35 | C | اجرای HVAC |  | AVC | NO |  | لوله های مسی ورودی و خروجی ACCU بر روی پشت بام کلدینگ شود. |  |  | 2025-04-09 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
New5858 | PLCQC-1202 | S35 | HV | AG | DUCT SUB 35 | B | اجرای HVAC |  | AVC | NO |  | رفع پانچ و ترمیم بخش هایی از کانال های رفت و برگشت سالن سوییچ گیر |  |  | 2025-04-09 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
New5859 | PLCQC-1203 | S35 | HV | AG | DUCT SUB 35 | A | اجرای HVAC |  | AVC | NO |  | خرید و نصب موتور دمپر (MD-502)آسیب دیده خط RETURN در ورودی دستگاه هواساز اتاق HVAC |  |  | 2025-04-09 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
New5860 | PLCQC-1204 | S35 | HV | AG | DUCT SUB 35 | A | اجرای HVAC |  | AVC | NO |  | راه اندازی و تست دستگاه های سیستم HVAC شامل ACCU, AHU , EXHAUST FAN |  |  | 2025-04-09 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
New5861 | PLCQC-1205 | S35 | HV | AG | DUCT SUB 35 | A | اجرای HVAC |  | AVC | NO |  | کانکشن و رفع پانچ درون پنل های اتاق HVAC |  |  | 2025-04-09 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
New5862 | PLCQC-1206 | S35 | HV | AG | DUCT SUB 35 | B | اجرای HVAC |  | AVC | NO |  | اصلاح شکستگی لولا و درب پنل های ACCU در پشت بام |  |  | 2025-04-09 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
New5863 | PLCQC-1207 | S35 | HV | AG | DUCT SUB 35 | B | اجرای HVAC |  | AVC | NO |  | اصلاح و ترمیم ساپورت کانال های باتری روم |  |  | 2025-04-09 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
New5865 | PLCQC-1209 | NIS | PI | AG | CB-561-01 | B | اجرای پایپینگ |  | NO | NO |  | رادیوگرافی دو سر جوش آلومینیوم کلدباکس(توربواکسپندر) |  |  | 2025-07-30 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
10678 | PLCTP-10678 | FLS | ST | UG |  | A | اجرای استراکچر |  | AAR | ALS |  | The Hand rail Around the manhole must be worked | The Hand rail Around the manhole must be worked | FARHADI | 45339 |  |  | اجرای پایپینگ |  | HoldSubC | No Exe Team |  |  |  | 9603 | AOC-8-CB-525-01-TO-SU-525-01-B | 01 | AOC-8-CB-525-01-TO-SU-525-01-B_01 | 00 |  |  |  | No Exe Team |  | پیمانکاران حاضر در سایت
10677 | PLCTP-10677 | FLS | ST | UG |  | A | اجرای استراکچر |  | AAR | ALS |  | The Hand rail Around the manhole must be worked | The Hand rail Around the manhole must be worked | FARHADI | 45339 |  |  | اجرای پایپینگ |  | HoldSubC | No Exe Team |  |  |  | 9604 | AOC-8-CB-525-02-TO-SU-525-01-B | 01 | AOC-8-CB-525-02-TO-SU-525-01-B_01 | 00 |  |  |  | No Exe Team |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PL-ME-LPG-0067 | PLFCO-6015 | LPG | ME | AG | E-517-01 | C | تکمیل مدارک |  | TAT | TAT | 3 | As built DWG should be handover |  | MECH/COM | 45485 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-404-LPT-ME-DWG-0103-REV4 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-LPG-0076 | PLFCO-6024 | LPG | ME | AG | E-517-06 | C | تکمیل مدارک |  | TAT | TAT | 3 | As built DWG should be handover |  | MECH/COM | 45485 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-404-LPT-ME-DWG-0601-REV4 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-LPG-0147 | PLFCO-6094 | LPG | ME | AG | F-555-01 | C | تکمیل مدارک |  | TAT | TAT | 3 | As built DWG should be handover |  | MECH/COM | 45485 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-408-CDS-ME-DWG-0103-REV 5 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-LPG-0572 | PLFCO-6489 | LPG | ME | AG | TK-555-01 | C | تکمیل مدارک |  | RPF | RPF | 3 | As built DWG should be handover |  | MECH/COM | 45485 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-412-CDS-ME-DWG-103 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-LPG-0590 | PLFCO-6507 | LPG | ME | AG | TK-555-02 | C | تکمیل مدارک |  | RPF | RPF | 3 | As built DWG should be handover |  | MECH/COM | 45485 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-412-CDS-ME-DWG-203 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-LPG-0612 | PLFCO-6529 | LPG | ME | AG | TK-555-03 | C | تکمیل مدارک |  | RPF | RPF | 3 | As built DWG should be handover |  | MECH/COM | 45485 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-412-CDS-ME-DWG-303 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-LPG-0628 | PLFCO-6545 | LPG | ME | AG | V-505-11 | C | تکمیل مدارک |  | TAT | TAT | 3 | As built DWG should be handover |  | MECH/COM | 45485 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-403-LPG-ME-DWG-1106-REV 5 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-LPG-0647 | PLFCO-6564 | LPG | ME | AG | V-505-12 | C | تکمیل مدارک |  | TAT | TAT | 3 | As built DWG should be handover |  | MECH/COM | 45485 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-403-LPG-ME-DWG-1206-REV 3 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-LPG-0654 | PLFCO-6571 | LPG | ME | AG | V-517-01 | C | تکمیل مدارک |  | TAT | TAT | 3 | As built DWG should be handover |  | MECH/COM | 45485 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-401-LPT-ME-DWG-0107-REV 7 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-LPG-0696 | PLFCO-6613 | LPG | ME | AG | V-517-06 | C | تکمیل مدارک |  | TAT | TAT | 3 | As built DWG should be handover |  | MECH/COM | 45485 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-401-LPT-ME-DWG-0607-REV 4 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-LPG-0716 | PLFCO-6633 | LPG | ME | AG | V-517-11 | C | تکمیل مدارک |  | TAT | TAT | 3 | As built DWG should be handover |  | MECH/COM | 45485 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-403-LPT-ME-DWG-1106-REV 5 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-LPG-0736 | PLFCO-6653 | LPG | ME | AG | V-517-13 | C | تکمیل مدارک |  | TAT | TAT | 3 | As built DWG should be handover |  | MECH/COM | 45485 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-403-LPT-ME-DWG-1306-REV 5 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-LPG-0742 | PLFCO-6659 | LPG | ME | AG | V-517-14 | C | تکمیل مدارک |  | TAT | TAT | 3 | As built DWG should be handover |  | MECH/COM | 45485 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-403-LPT-ME-DWG-1406-REV 5 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-TNK-0512 | PLFCO-4604 | TNK | ME | AG | TK-520-15A | B | تکمیل مدارک |  | SOS | SOS | 3 | AS Bulit dwg should be hand overed |  | MECH/COM | 45481 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-TNK-PR-PID-1201-1 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-TNK-0532 | PLFCO-4624 | TNK | ME | AG | TK-520-15B | B | تکمیل مدارک |  | SOS | SOS | 3 | AS Bulit dwg should be hand overed |  | MECH/COM | 45481 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-TNK-PR-PID-1201-2 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-TNK-0560 | PLFCO-4652 | TNK | ME | AG | TK-520-05 | B | تکمیل مدارک |  | SOS | SOS | 3 | AS Bulit dwg should be hand overed |  | MECH/COM | 45481 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-TNK-PR-PID-1216-1 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-TNK-0581 | PLFCO-4673 | TNK | ME | AG | TK-520-04 | B | تکمیل مدارک |  | SOS | SOS | 3 | AS Bulit dwg should be hand overed |  | MECH/COM | 45481 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-TNK-PR-PID-1215-1 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-TNK-0592 | PLFCO-4684 | TNK | ME | AG | TK-520-02 | B | تکمیل مدارک |  | SOS | SOS | 3 | AS Bulit dwg should be hand overed |  | MECH/COM | 45481 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-TNK-PR-PID-1213-1 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-TNK-0630 | PLFCO-4722 | TNK | ME | AG | TK-520-10 | B | تکمیل مدارک |  | SOS | SOS | 3 | AS Bulit dwg should be hand overed |  | MECH/COM | 45481 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-TNK-PR-PID-1220-1 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-TNK-0648 | PLFCO-4740 | TNK | ME | AG | TK-520-12 | B | تکمیل مدارک |  | SOS | SOS | 3 | AS Bulit dwg should be hand overed |  | MECH/COM | 45481 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-TNK-PR-PID-1222-1 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-TNK-0672 | PLFCO-4764 | TNK | ME | AG | TK-520-13 | B | تکمیل مدارک |  | SOS | SOS | 3 | AS Bulit dwg should be hand overed |  | MECH/COM | 45481 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-TNK-PR-PID-1223-1 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-TNK-0691 | PLFCO-4783 | TNK | ME | AG | TK-520-07 | B | تکمیل مدارک |  | SOS | SOS | 3 | AS Bulit dwg should be hand overed |  | MECH/COM | 45481 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-TNK-PR-PID-1217-1 |  |  |  |  | No Exe Team
PL-ME-190 | PLCQC-0015 | LPG | ME | AG | P-517-05A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre-alignment (Befor Grouting) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-197 | PLCQC-0016 | LPG | ME | AG | P-517-05B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre-alignment (Befor Grouting) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-202 | PLCQC-0017 | LPG | ME | AG | P-517-14 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre-alignment (Befor Grouting) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-206 | PLCQC-0018 | LPG | ME | AG | P-517-15 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre-alignment (Befor Grouting) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-210 | PLCQC-0019 | LPG | ME | AG | P-517-16 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre-alignment (Befor Grouting) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-216 | PLCQC-0020 | LPG | ME | AG | P-555-04A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre-alignment (Befor Grouting) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-223 | PLCQC-0021 | LPG | ME | AG | P-555-04S | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre-alignment (Befor Grouting) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-230 | PLCQC-0022 | LPG | ME | AG | P-555-05A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre-alignment (Befor Grouting) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-237 | PLCQC-0023 | TNK | ME | AG | P-520-06A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre-alignment (Befor Grouting) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-244 | PLCQC-0024 | TNK | ME | AG | P-520-06B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre-alignment (Befor Grouting) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-251 | PLCQC-0025 | TNK | ME | AG | P-520-11A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre-alignment (Befor Grouting) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-258 | PLCQC-0026 | TNK | ME | AG | P-520-11B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre-alignment (Befor Grouting) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-312 | PLCQC-0027 | LPG | ME | AG | V-517-17 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Alignment V NOT RECIVED |  |  | 45540 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-317 | PLCQC-0028 | LPG | ME | AG | F-517-01A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Alignment V NOT RECIVED |  |  | 45540 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-323 | PLCQC-0029 | LPG | ME | AG | F-517-01B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Alignment V NOT RECIVED |  |  | 45540 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-313 | PLCQC-0097 | LPG | ME | AG | V-517-17 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Bolt tightening NOT RECIVED |  |  | 45540 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-318 | PLCQC-0098 | LPG | ME | AG | F-517-01A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Bolt tightening NOT RECIVED |  |  | 45540 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-324 | PLCQC-0099 | LPG | ME | AG | F-517-01B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Bolt tightening NOT RECIVED |  |  | 45540 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-185 | PLCQC-0150 | LPG | ME | AG | P-517-05A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Foundation OR Structure Handover NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-186 | PLCQC-0151 | LPG | ME | AG | P-517-05A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Chipping and Padding NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-187 | PLCQC-0152 | LPG | ME | AG | P-517-05A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre- Erection NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-188 | PLCQC-0153 | LPG | ME | AG | P-517-05A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Mouanting Plate Installation (Nozzle) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-189 | PLCQC-0154 | LPG | ME | AG | P-517-05A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Half Grout NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-191 | PLCQC-0155 | LPG | ME | AG | P-517-05A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Full Grout NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-192 | PLCQC-0156 | LPG | ME | AG | P-517-05B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Foundation OR Structure Handover NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-193 | PLCQC-0157 | LPG | ME | AG | P-517-05B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Chipping and Padding NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-194 | PLCQC-0158 | LPG | ME | AG | P-517-05B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre- Erection NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-195 | PLCQC-0159 | LPG | ME | AG | P-517-05B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Mouanting Plate Installation (Nozzle) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-196 | PLCQC-0160 | LPG | ME | AG | P-517-05B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Half Grout NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-198 | PLCQC-0161 | LPG | ME | AG | P-517-05B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Full Grout NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-199 | PLCQC-0162 | LPG | ME | AG | P-517-14 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Foundation OR Structure Handover NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-200 | PLCQC-0163 | LPG | ME | AG | P-517-14 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre- Erection NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-201 | PLCQC-0164 | LPG | ME | AG | P-517-14 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Mouanting Plate Installation (Nozzle) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-203 | PLCQC-0165 | LPG | ME | AG | P-517-15 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Foundation OR Structure Handover NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-204 | PLCQC-0166 | LPG | ME | AG | P-517-15 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre- Erection NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-205 | PLCQC-0167 | LPG | ME | AG | P-517-15 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Mouanting Plate Installation (Nozzle) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-207 | PLCQC-0168 | LPG | ME | AG | P-517-16 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Foundation OR Structure Handover NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-208 | PLCQC-0169 | LPG | ME | AG | P-517-16 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre- Erection NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-209 | PLCQC-0170 | LPG | ME | AG | P-517-16 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Mouanting Plate Installation (Nozzle) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-211 | PLCQC-0171 | LPG | ME | AG | P-555-04A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Foundation OR Structure Handover NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-212 | PLCQC-0172 | LPG | ME | AG | P-555-04A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Chipping and Padding NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-213 | PLCQC-0173 | LPG | ME | AG | P-555-04A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre- Erection NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-214 | PLCQC-0174 | LPG | ME | AG | P-555-04A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Mouanting Plate Installation (Nozzle) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-215 | PLCQC-0175 | LPG | ME | AG | P-555-04A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Half Grout NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-217 | PLCQC-0176 | LPG | ME | AG | P-555-04A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Full Grout NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-218 | PLCQC-0177 | LPG | ME | AG | P-555-04S | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Foundation OR Structure Handover NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-219 | PLCQC-0178 | LPG | ME | AG | P-555-04S | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Chipping and Padding NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-220 | PLCQC-0179 | LPG | ME | AG | P-555-04S | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre- Erection NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-221 | PLCQC-0180 | LPG | ME | AG | P-555-04S | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Mouanting Plate Installation (Nozzle) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-222 | PLCQC-0181 | LPG | ME | AG | P-555-04S | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Half Grout NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-224 | PLCQC-0182 | LPG | ME | AG | P-555-04S | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Full Grout NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-225 | PLCQC-0183 | LPG | ME | AG | P-555-05A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Foundation OR Structure Handover NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-226 | PLCQC-0184 | LPG | ME | AG | P-555-05A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Chipping and Padding NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-227 | PLCQC-0185 | LPG | ME | AG | P-555-05A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre- Erection NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-228 | PLCQC-0186 | LPG | ME | AG | P-555-05A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Mouanting Plate Installation (Nozzle) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-229 | PLCQC-0187 | LPG | ME | AG | P-555-05A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Half Grout NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-231 | PLCQC-0188 | LPG | ME | AG | P-555-05A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Full Grout NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-232 | PLCQC-0189 | TNK | ME | AG | P-520-06A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Foundation OR Structure Handover NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-233 | PLCQC-0190 | TNK | ME | AG | P-520-06A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Chipping and Padding NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-234 | PLCQC-0191 | TNK | ME | AG | P-520-06A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre- Erection NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-235 | PLCQC-0192 | TNK | ME | AG | P-520-06A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Mouanting Plate Installation (Nozzle) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-236 | PLCQC-0193 | TNK | ME | AG | P-520-06A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Half Grout NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-238 | PLCQC-0194 | TNK | ME | AG | P-520-06A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Full Grout NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-239 | PLCQC-0195 | TNK | ME | AG | P-520-06B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Foundation OR Structure Handover NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-240 | PLCQC-0196 | TNK | ME | AG | P-520-06B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Chipping and Padding NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-241 | PLCQC-0197 | TNK | ME | AG | P-520-06B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre- Erection NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-242 | PLCQC-0198 | TNK | ME | AG | P-520-06B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Mouanting Plate Installation (Nozzle) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-243 | PLCQC-0199 | TNK | ME | AG | P-520-06B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Half Grout NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-245 | PLCQC-0200 | TNK | ME | AG | P-520-06B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Full Grout NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-246 | PLCQC-0201 | TNK | ME | AG | P-520-11A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Foundation OR Structure Handover NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-247 | PLCQC-0202 | TNK | ME | AG | P-520-11A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Chipping and Padding NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-248 | PLCQC-0203 | TNK | ME | AG | P-520-11A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre- Erection NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-249 | PLCQC-0204 | TNK | ME | AG | P-520-11A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Mouanting Plate Installation (Nozzle) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-250 | PLCQC-0205 | TNK | ME | AG | P-520-11A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Half Grout NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-252 | PLCQC-0206 | TNK | ME | AG | P-520-11A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Full Grout NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-253 | PLCQC-0207 | TNK | ME | AG | P-520-11B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Foundation OR Structure Handover NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-254 | PLCQC-0208 | TNK | ME | AG | P-520-11B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Chipping and Padding NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-255 | PLCQC-0209 | TNK | ME | AG | P-520-11B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Pre- Erection NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-256 | PLCQC-0210 | TNK | ME | AG | P-520-11B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Mouanting Plate Installation (Nozzle) NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-257 | PLCQC-0211 | TNK | ME | AG | P-520-11B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Half Grout NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-259 | PLCQC-0212 | TNK | ME | AG | P-520-11B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Full Grout NOT RECIVED |  |  | 45537 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-328 | PLCQC-0252 | LPG | ME | AG | V-517-11 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Internal NOT RECIVED |  |  | 45540 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-329 | PLCQC-0253 | LPG | ME | AG | V-517-12 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Internal NOT RECIVED |  |  | 45540 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-331 | PLCQC-0254 | LPG | ME | AG | V-517-16 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Internal NOT RECIVED |  |  | 45540 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-332 | PLCQC-0255 | LPG | ME | AG | V-517-18 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Internal NOT RECIVED |  |  | 45540 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-334 | PLCQC-0257 | LPG | ME | AG | V-517-19 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Internal NOT RECIVED |  |  | 45540 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-335 | PLCQC-0258 | LPG | ME | AG | V-517-21 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Internal NOT RECIVED |  |  | 45540 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-339 | PLCQC-0262 | UTL | ME | AG | V-524-01 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Internal NOT RECIVED |  |  | 45540 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-341 | PLCQC-0264 | UTL | ME | AG | DA-521-01A | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Internal NOT RECIVED |  |  | 45540 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-343 | PLCQC-0266 | UTL | ME | AG | DA-521-01B | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Internal NOT RECIVED |  |  | 45540 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-352 | PLCQC-0273 | UTL | ME | AG | V-523-03 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Internal NOT RECIVED |  |  | 45540 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-ME-362 | PLCQC-0278 | SWS | ME | AG | V-509-13 | C | QC form |  | TAT | TAT |  | QC FORM FOR Internal NOT RECIVED |  |  | 45540 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-1 | PLCQC-0857 | NIB | HV | AG | E.F.-FS-01 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR EXHUST FAN INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-2 | PLCQC-0858 | NIB | HV | AG | E.F.-FS-02 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR EXHUST FAN INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-3 | PLCQC-0859 | NIB | HV | AG | E.F.-FS-03 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR EXHUST FAN INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-4 | PLCQC-0860 | NIB | HV | AG | E.F.-FS-04 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR EXHUST FAN INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-5 | PLCQC-0861 | NIB | HV | AG | E.F.-FS-05 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR EXHUST FAN INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-6 | PLCQC-0862 | NIB | HV | AG | E.F.-FS-06 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR EXHUST FAN INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-7 | PLCQC-0863 | NIB | HV | AG | E.F.-FS-07 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR EXHUST FAN INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-8 | PLCQC-0864 | NIB | HV | AG | E.F.-LAB-01 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR EXHUST FAN INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-9 | PLCQC-0865 | NIB | HV | AG | E.F.-LAB-02 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR EXHUST FAN INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-10 | PLCQC-0866 | NIB | HV | AG | E.F.-LAB-03 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR EXHUST FAN INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-11 | PLCQC-0867 | NIB | HV | AG | E.F.-CRL-01 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR EXHUST FAN INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-12 | PLCQC-0868 | NIB | HV | AG | E.F.-CRL-02 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR EXHUST FAN INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-13 | PLCQC-0869 | NIB | HV | AG | E.F.-CRL-03 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR EXHUST FAN INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-14 | PLCQC-0870 | NIB | HV | AG | E.F.-BAT-01 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR EXHUST FAN INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-15 | PLCQC-0871 | NIB | HV | AG | E.F.-BAT-02 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR EXHUST FAN INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-16 | PLCQC-0872 | NIB | HV | AG | E.F.-RES-01 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR EXHUST FAN INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-17 | PLCQC-0873 | NIB | HV | AG | E.F.-RES-02 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR EXHUST FAN INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-18 | PLCQC-0874 | NIB | HV | AG | E.F.-CLC-01 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR EXHUST FAN INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-19 | PLCQC-0875 | NIB | HV | AG | E.F.-CLC-02 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR EXHUST FAN INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-20 | PLCQC-0876 | NIB | HV | AG | E.F.-OFC-01 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR EXHUST FAN INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-21 | PLCQC-0877 | NIB | HV | AG | E.F.-TEL-01 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR EXHUST FAN INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-50 | PLCQC-0906 | S55 | HV | AG | AC-B06-01 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR AIR CONDITION INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-51 | PLCQC-0907 | S55 | HV | AG | AC-B06-02 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR AIR CONDITION INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-52 | PLCQC-0908 | S55 | HV | AG | AC-B06-12 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR AIR CONDITION INSTALLATION NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-HVAC-53 | PLCQC-0909 | S55 | HV | AG | DUCT SUB 55 | C | QC form |  | AVS | AVS |  | QC FORM FOR DUCT WORK(DUCT,INSULATION,GRIL) NOT RECEIVED |  |  | 45567 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-INSU-2 | PLCQC-0940 | FLS | PA | AG | V-525-01 | B | QC form |  | OPP | OPP |  | تکمیل عایق رینگ تجهیز |  |  | 45573 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-INSU-8 | PLCQC-0946 | CDU | PA | AG | V-501-01 | B | QC form |  | OPP | OPP |  | تکمیل نکردن عایق عدسی داخلی تجهیز |  |  | 45573 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-INSU-9 | PLCQC-0947 | CDU | PA | AG | V-501-02 | B | QC form |  | OPP | OPP |  | تکمیل نکردن عایق عدسی داخلی تجهیز |  |  | 45573 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-INSU-10 | PLCQC-0948 | CDU | PA | AG | V-501-03 | B | QC form |  | OPP | OPP |  | تکمیل نکردن عایق عدسی داخلی تجهیز |  |  | 45573 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-INSU-11 | PLCQC-0949 | CDU | PA | AG | V-501-04 | B | QC form |  | OPP | OPP |  | تکمیل نکردن عایق عدسی داخلی تجهیز |  |  | 45573 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-INSU-12 | PLCQC-0950 | LPG | PA | AG | V-505-01 | B | QC form |  | OPP | OPP |  | تکمیل نکردن عایق عدسی داخلی تجهیز |  |  | 45573 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
1096 | PLCQC-1113 | GPRS | ME | AG | PK-523-01 | C | QC form |  | SIS | SIS |  | QC FORM FOR FINAL INSPECTION NOT RECIVED |  |  | 45689 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team

## اجرای مکانیکال
OldCode | ActivityCode | Area | Decipline | Group | TagNumber | Cat | PunchCat | ClearanceDate | SubC | Scope | COMM Priority | Description | Brief | Originator | DateChecked | Punch Clear | Material review | Remark | Remark2 | HoldPoint | HoldDetail | RelatedPerson | Issue Date | Issue | TPInternal | LineNumber | ISO Sheet | LineNumber_ Sheet | ISO Rev | JointNumber | INSTag | PlanM | HoldRem | HoldRefrence | PunchScope
New9099 | PLFCO-9621 | LPT | ME | AG | PK-517-01 | A | اجرای مکانیکال |  | NO | NO |  | FLH-517-PK1 is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | به دلیل اتمام قرارداد جهان بین پیما | [6 empty] | SACR-304-LPT-PR-PID-0101 1/1 |  |  |  |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
New9100 | PLFCO-9622 | LPT | ME | AG | PK-517-01 | A | اجرای مکانیکال |  | NO | NO |  | PK-517-01-P02 is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | به دلیل اتمام قرارداد جهان بین پیما | [6 empty] | SACR-304-LPT-PR-PID-0101 1/1 |  |  |  |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
New9169 | PLFCO-9691 | LPT | PI | AG | PK-517-02 | A | بولت و گسکت |  | NO | NO |  | Gate valve & Bolt & gasket is not installed |  | PIP/COM | 45869 |  |  |  |  | HoldSubC | به دلیل اتمام قرارداد جهان بین پیما | [6 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1212 1/1 |  |  |  |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS

## اجرای عایق
OldCode | ActivityCode | Area | Decipline | Group | TagNumber | Cat | PunchCat | ClearanceDate | SubC | Scope | COMM Priority | Description | Brief | Originator | DateChecked | Punch Clear | Material review | Remark | Remark2 | HoldPoint | HoldDetail | RelatedPerson | Issue Date | Issue | TPInternal | LineNumber | ISO Sheet | LineNumber_ Sheet | ISO Rev | JointNumber | INSTag | PlanM | HoldRem | HoldRefrence | PunchScope
508 | PLCTP-0508 | CDU | PA | AG |  | A | اجرای عایق |  | MSK | No |  | Insulation shall be done (trim line ) | Insulation shall be done | OSTOVARZADEH | 2023-02-26 |  |  | اجرای عایق |  | HoldSubC | No Exe Team |  |  |  | 414 | TR-501-E04C-B3A3-IH/D | 01 | TR-501-E04C-B3A3-IH/D_01 | 01 |  |  |  | No Exe Team |  | پیمانکاران حاضر در سایت
504 | PLCTP-0504 | CDU | PA | AG |  | A | اجرای عایق |  | MSK | No |  | Insulation shall be done (trim line) | Insulation shall be done | OSTOVARZADEH | 2023-02-26 |  |  | اجرای عایق |  | HoldSubC | No Exe Team |  |  |  | 416 | TR-501-E04E-B3A3-IH/D | 01 | TR-501-E04E-B3A3-IH/D_01 | 01 |  |  |  | No Exe Team |  | پیمانکاران حاضر در سایت
2627 | PLCTP-2627 | CDU | PA | AG |  | A | اجرای عایق |  | MSK | NO |  | Insulation shall be done. (TRIM LINE) | Insulation shall be done | SHABNAM | 2023-10-14 |  |  | اجرای عایق |  | HoldSubC | No Exe Team |  |  |  | 418 | TR-501-E05-B3A3-IH/D1 | 01 | TR-501-E05-B3A3-IH/D1_01 | 01 |  |  |  | No Exe Team |  | پیمانکاران حاضر در سایت
2091 | PLCTP-2091 | CDU | PA | AG |  | A | اجرای عایق |  | MSK | NO |  | Insulation shall be done. (TRIM LINE ) | Insulation shall be done | SHABNAM | 2023-09-18 |  |  | اجرای عایق |  | HoldSubC | No Exe Team |  |  |  | 427 | TR-501-E12-H3A6-ST-V | 01 | TR-501-E12-H3A6-ST-V_01 | 01 |  |  |  | No Exe Team |  | پیمانکاران حاضر در سایت
2711 | PLCTP-2711 | CDU | PA | AG |  | A | اجرای عایق |  | MSK | NO |  | Insulation shall be done (TRIM LINE) | Insulation shall be done | SHABNAM | 2023-10-15 |  |  | اجرای عایق |  | HoldSubC | No Exe Team |  |  |  | 429 | TR-501-E14A-B1C6N-IP | 01 | TR-501-E14A-B1C6N-IP_01 | 01 |  |  |  | No Exe Team |  | پیمانکاران حاضر در سایت
483 | PLCTP-0483 | CDU | PA | AG |  | A | اجرای عایق |  | MSK | No |  | Insulation shall be done (TRIM LINE) | Insulation shall be done | OSTOVARZADEH | 2023-02-28 |  |  | اجرای عایق |  | HoldSubC | No Exe Team |  |  |  | 433 | TR-501-E16B-B3A3-IH-D1 | 01 | TR-501-E16B-B3A3-IH-D1_01 | 01 |  |  |  | No Exe Team |  | پیمانکاران حاضر در سایت
7699 | PLCTP-7699 | CDU | PA | AG |  | A | اجرای عایق |  | MSK | NO |  | Insulation shall be done | Insulation shall be done | SHABNAM | 2024-04-17 |  |  | اجرای عایق |  | HoldSubC | No Exe Team |  |  |  | 439 | TR-501-V03-B1A3-IH/LZT-014-1 | 01 | TR-501-V03-B1A3-IH/LZT-014-1_01 | 02 |  |  |  | No Exe Team |  | پیمانکاران حاضر در سایت

## اجرای رنگ
OldCode | ActivityCode | Area | Decipline | Group | TagNumber | Cat | PunchCat | ClearanceDate | SubC | Scope | COMM Priority | Description | Brief | Originator | DateChecked | Punch Clear | Material review | Remark | Remark2 | HoldPoint | HoldDetail | RelatedPerson | Issue Date | Issue | TPInternal | LineNumber | ISO Sheet | LineNumber_ Sheet | ISO Rev | JointNumber | INSTag | PlanM | HoldRem | HoldRefrence | PunchScope
PL-EL-089 | PLCQC-0526 | S35 | PA | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای رنگ |  | AVS | NO |  | تمامی ساپورتهای روشنایی باید Touch up گردد. |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-091 | PLCQC-0527 | S35 | PA | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای رنگ |  | AVS | NO |  | رزوه های کلیه کاندوییت ها باید Touch up گردند |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-093 | PLCQC-0528 | S35 | PA | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای رنگ |  | AVS | NO |  | ساپورتهای تری و لدر HVAC باید Touch up گردد. |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-094 | PLCQC-0529 | S35 | PA | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای رنگ |  | AVS | NO |  | پیچ و مهره لدر HVAC به علت زنگ زدگی باید تعویض گردند |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-072 | PLCQC-0534 | NIB | PA | AG | فضای اداری | B | اجرای رنگ |  | AVS | NO |  | به علت عدم نگهداری صحیح کلیه فضا ها نیاز به لکه گیری با بتانه و رنگ دارد |  |  | 2024-09-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-084 | PLCQC-0535 | NIB | PA | AG | تمامی طبقات | B | اجرای رنگ |  | BAG | NO |  | به علت عدم نگهداری صحیح کلیه فضا ها نیاز به لکه گیری با بتانه و رنگ دارد |  |  | 2024-09-02 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-108 | PLCQC-0536 | S35 | PA | AG | اتاق ترانس های غربی ساختمان | B | اجرای رنگ |  | AVS | NO |  | درب های فنسی نیاز به تاچ آپ و اصلاح رنگ محل جوشکاری ها دارد |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-CV-110 | PLCQC-0537 | S35 | PA | AG | S35 | B | اجرای رنگ |  | AVS | NO |  | پلیت های اطراف درب ها نیاز به زنگ زدایی و اجرای رنگ دارد |  |  | 2024-09-05 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team

## اجرای پایپینگ
OldCode | ActivityCode | Area | Decipline | Group | TagNumber | Cat | PunchCat | ClearanceDate | SubC | Scope | COMM Priority | Description | Brief | Originator | DateChecked | Punch Clear | Material review | Remark | Remark2 | HoldPoint | HoldDetail | RelatedPerson | Issue Date | Issue | TPInternal | LineNumber | ISO Sheet | LineNumber_ Sheet | ISO Rev | JointNumber | INSTag | PlanM | HoldRem | HoldRefrence | PunchScope
New5199 | PLFCO-8754 | CAS | PI | AG | PSV-524-001A | A | اجرای پایپینگ |  | STT | NO | 1 | Instrument Device Shall Be Install |  | PIP/COM | 2025-02-02 |  |  | DR-524-01A-V01A/B |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-308-CAS-PR-PID-0096 REV10 |  |  | PSV-524-001A |  | No Exe Team
PL-PI-UG-0021 | PLFCO-3748 | UG | PI | UG | PTW-2"-545-501 | A | اجرای پایپینگ |  | AAR | NO | 1 | THE LINE IS NOT CONNECTED TO THE ADJACENT LINE |  | PIP/COM | 2024-06-11 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-INT-PR-PID-3051 2/3-4 |  |  |  |  | No Exe Team |  | Scope Changed From AAR to JNP
PL-PI-UG-0022 | PLFCO-3749 | UG | PI | UG | PTW-2"-545-022 | A | اجرای پایپینگ |  | AAR | NO | 1 | THE LINE IS NOT CONNECTED TO THE ADJACENT LINE |  | PIP/COM | 2024-06-11 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-INT-PR-PID-3051 2/3-4 |  |  |  |  | No Exe Team |  | Scope Changed From AAR to JNP
PL-PI-UG-0023 | PLFCO-3750 | UG | PI | UG | PTW-2"-545-025 | A | اجرای پایپینگ |  | AAR | NO | 1 | THE LINE IS NOT CONNECTED TO THE ADJACENT LINE |  | PIP/COM | 2024-06-11 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-INT-PR-PID-3051 2/3-4 |  |  |  |  | No Exe Team |  | Scope Changed From AAR to JNP
PL-PI-UG-0024 | PLFCO-3751 | UG | PI | UG | PTW-63MM-545-028 | A | اجرای پایپینگ |  | AAR | NO | 1 | THE LINE IS NOT CONNECTED TO THE ADJACENT LINE |  | PIP/COM | 2024-06-11 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-INT-PR-PID-3051 2/3-4 |  |  |  |  | No Exe Team |  | Scope Changed From AAR to JNP
PL-PI-UG-0025 | PLFCO-3752 | UG | PI | UG | PTW-63MM-545-029 | A | اجرای پایپینگ |  | AAR | NO | 1 | THE LINE IS NOT CONNECTED TO THE ADJACENT LINE |  | PIP/COM | 2024-06-11 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-INT-PR-PID-3051 2/3-4 |  |  |  |  | No Exe Team |  | Scope Changed From AAR to JNP
New6158 | PLFCO-9300 | CWS | PI | AG | PK-522-22A | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | NO |  | The plug for the valve drain must be installed. |  | PIP/COM | 2025-06-14 |  |  | پارت دوم پانچ های UTL |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-CWS-PR-PID-1210 1/1 |  |  |  |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ های UTL
New6159 | PLFCO-9301 | CWS | PI | AG | PK-522-22B | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | NO |  | The plug for the valve drain must be installed. |  | PIP/COM | 2025-06-14 |  |  | پارت دوم پانچ های UTL |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-CWS-PR-PID-1210 1/1 |  |  |  |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ های UTL
New6160 | PLFCO-9302 | CWS | PI | AG | PK-522-22A | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | NO |  | The plug for the valve drain must be installed. |  | PIP/COM | 2025-06-14 |  |  | پارت دوم پانچ های UTL |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-CWS-PR-PID-1210 1/1 |  |  |  |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ های UTL
New6171 | PLFCO-9313 | CWS | ST | AG | CWR-6-522-104 | A | اجرای پایپینگ |  | JNP | NO |  | There is no access to the butterfly valve. |  | PIP/COM | 2025-06-14 |  |  | پارت دوم پانچ های UTL |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-DE-CWS-PR-PID-1201 1/1 |  |  |  |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ های UTL
New1214 | PLFCO-10004 | CDU | PI | AG | FT-501-005 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | NO |  | پایپ و کوپلینگ تردی اضافه گردد | بال ولو بدون رزوه کار شده است | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [9 empty] | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207 SHT.2 |  |  | FT-501-005
New1215 | PLFCO-10005 | CDU | PI | AG | FT-501-095 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | NO |  | پایپ و کوپلینگ تردی اضافه گردد | بال ولو بدون رزوه کار شده است | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [9 empty] | SACR-DE-CDU-PR-PID-1252 |  |  | FT-501-095
New1216 | PLFCO-10006 | CDU | PI | AG | FT-501-007 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | NO |  | برخورد با لاین NAP-2"-501-008 برطرف گردد | تپینگ با پایپینگ برخورد دارد | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [9 empty] | SACR-DE-CDU-PR-PID-1209 |  |  | FT-501-007
New1217 | PLFCO-10007 | CDU | PI | AG | FT-501-021 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | NO |  | برخورد با اسکید تجهیز برطرف گردد | تپینگ با H برخورد دارد | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [9 empty] | SACR-DE-CDU-PR-PID-1214 SHT.1 |  |  | FT-501-021
New1218 | PLFCO-10008 | CDU | PI | AG | FT-501-023 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | NO |  | برخورد با عایق لاین KER-4-501-117 برطرف گردد | تپینگ با عایق پایپینگ برخورد دارد | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [9 empty] | SACR-DE-CDU-PR-PID-1214 SHT.2 |  |  | FT-501-023
New1219 | PLFCO-10009 | CDU | PI | AG | LG-501-411 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | NO |  | ساخت اسپول قرقره ای جهت نصب تجهیز | تپینگ در یک راستا قرار ندارند | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [9 empty] | SACR-DE-CDU-PR-PID-1228& SACR-304-CDU-PR-PID-0101-07 |  |  | LG-501-411
New1220 | PLFCO-10010 | CDU | PI | AG | LZT-501-410 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | NO |  | ساخت اسپول قرقره ای جهت نصب تجهیز | تپینگ در یک راستا قرار ندارند | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [9 empty] | SACR-DE-CDU-PR-PID-1228& SACR-304-CDU-PR-PID-0101-07 |  |  | LZT-501-410
PLCTP-11484 | PLFCO-10022 | CDU | PI | AG | PG-501-005 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | NO |  | با هماهنگی راه انداز اسپول مربوطه یک هول چرخانده شود | برخورد با استراکچر | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [9 empty] | SACR-DE-CDU-PR-PID-1208 |  |  | PG-501-005
New5865 | PLCQC-1209 | NIS | PI | AG | CB-561-01 | B | اجرای پایپینگ |  | NO | NO |  | رادیوگرافی دو سر جوش آلومینیوم کلدباکس(توربواکسپندر) |  |  | 2025-07-30 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
New6126 | PLFCO-9268 | WSU | PI | AG | CHM-1/2-522-308 | A | ساپورت |  | MSK | NO |  | The line need to support |  | PIP/COM | 2025-06-14 |  |  | پارت دوم پانچ های UTL |  | HoldSubC | No Exe Team | [6 empty] | SACR-324-WSU-PR-PID-0001 4/4 |  |  |  |  | No Exe Team |  | پارت دوم پانچ های UTL

## اجرای برق
OldCode | ActivityCode | Area | Decipline | Group | TagNumber | Cat | PunchCat | ClearanceDate | SubC | Scope | COMM Priority | Description | Brief | Originator | DateChecked | Punch Clear | Material review | Remark | Remark2 | HoldPoint | HoldDetail | RelatedPerson | Issue Date | Issue | TPInternal | LineNumber | ISO Sheet | LineNumber_ Sheet | ISO Rev | JointNumber | INSTag | PlanM | HoldRem | HoldRefrence | PunchScope
PL-EL-027 | PLCQC-0419 | NIB | EL | AG |  | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | اجام گردد SS TIE با ARENGE کابل های پاور |  |  | 2024-08-22 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-024 | PLCQC-0452 | NIB | EL | AG |  | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | نصب چراغ EXIT درب های خروجی ساختمان انجام گیرد |  |  | 2024-08-22 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-023 | PLCQC-0600 | NIB | EL | AG |  | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | نصب داکت کابل روشنایی سرویس بهداشتی ها انجام گیرد |  |  | 2024-08-22 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-025 | PLCQC-0601 | NIB | EL | AG |  | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | تکمیل سیستم روشنایی پارکینگ آتش نشانی انجام گیرد |  |  | 2024-08-22 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-026 | PLCQC-0611 | NIB | EL | AG |  | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | تکمیل کابل کشی سیستم فن پارکینگ آتشنانی انجام گیرد |  |  | 2024-08-22 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-022 | PLCQC-0643 | NIB | EL | AG |  | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | نصب کلید و پریز تمامی سرویس های بهداشتی انجام گیرد |  |  | 2024-08-22 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-028 | PLCQC-0644 | NIB | EL | AG |  | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | نصب پریز درب های برقی انجام گردد |  |  | 2024-08-22 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-096 | PLCQC-0001 | S35 | EL | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | عدم تناسب میان لدر و حجم کابلها |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-099 | PLCQC-0424 | S35 | EL | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای برق |  | STT | NO |  | سوراخهای اضافی JB های روشنایی با کپ فلزی Seal گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-100 | PLCQC-0425 | S35 | EL | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای برق |  | STT | NO |  | ارت JB های روشنایی کارگردد. |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-108 | PLCQC-0426 | S35 | EL | AG | HVAC ROOM | B | اجرای برق |  | STT | NO |  | سیستم ارت HVAC و تابلوها و JB سوکت سه فاز کار شود |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-102 | PLCQC-0436 | S35 | EL | AG | اتاق CO2(Clean Agent) | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | نصب سوکت تک فاز و گلند و کانکشن آن انجام گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-103 | PLCQC-0437 | S35 | EL | AG | اتاق CO2(Clean Agent) | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | تگ فلزی سوکت سه فاز نصب گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-107 | PLCQC-0439 | S35 | EL | AG | HVAC ROOM | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | کلیدهای روشنایی و سوکت های تک فاز نصب گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-111 | PLCQC-0446 | S35 | EL | AG | HVAC ROOM | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | هدبوشینگ کاندوییتها نصب و کاندوییتها فیکس گردند |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-090 | PLCQC-0453 | S35 | EL | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | کپ و رابر مربوط به لایتینگ پل ها نصب گردند. |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-106 | PLCQC-0454 | S35 | EL | AG | اتاق CO2(Clean Agent) | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | نصب گلند چراغ Exit انجام گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-IN-010 | PLCQC-0595 | S35 | EL | AG | اتاق CO2(Clean Agent) | B | اجرای برق |  | STT | NO |  | سیستم ارت اتاق CO2 کار شود |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-045 | PLCQC-0602 | S35 | EL | AG | BASEMENT | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | تکمیل سیستم روشنایی |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-110 | PLCQC-0607 | S35 | EL | AG | HVAC ROOM | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | روشنایی اتاق تکمیل گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-112 | PLCQC-0608 | S35 | EL | AG | BATTERY ROOM | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | سیستم روشنایی تکمیل گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-114 | PLCQC-0609 | S35 | EL | AG | DIESEL ROOM | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | سیستم روشنایی تکمیل گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-092 | PLCQC-0623 | S35 | EL | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | Arrange کابلها در درون سینی و لدر و هینطور بستن تگ فلزی با فاشت فلزی روکشدار انجام کردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-095 | PLCQC-0624 | S35 | EL | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | پس از Arrange کابلها و نصب رابر در لبه های تیز و برنده لدر، کاور لدرها انجام گردند |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-097 | PLCQC-0630 | S35 | EL | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | کابل کشی ارت HVAC و اتصال آن انجام گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-098 | PLCQC-0634 | S35 | EL | AG | پشت بام(ROOF) | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | گلند و کانکشن کلیه کابلهای تابلوهای HVAC باید انجام گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-105 | PLCQC-0635 | S35 | EL | AG | اتاق CO2(Clean Agent) | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | گلند و کانکشن فن دیواره اتاق انجام گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-113 | PLCQC-0636 | S35 | EL | AG | BATTERY ROOM | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | گلند و کانکشن کابل فن انجام گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-115 | PLCQC-0637 | S35 | EL | AG | DIESEL ROOM | B | اجرای برق |  | AVS | NO |  | گلند و کانکشن کابل فن انجام گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
New5824 | PLCQC-1168 | WSH | EL | AG | آشپزخانه | A | اجرای برق |  | NO | NO |  | مسیر سازی و کابل کشی پکیج تصفیه فاضلاب |  | Arash | 2025-02-13 | Arash |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team

## اجرای استراکچر
OldCode | ActivityCode | Area | Decipline | Group | TagNumber | Cat | PunchCat | ClearanceDate | SubC | Scope | COMM Priority | Description | Brief | Originator | DateChecked | Punch Clear | Material review | Remark | Remark2 | HoldPoint | HoldDetail | RelatedPerson | Issue Date | Issue | TPInternal | LineNumber | ISO Sheet | LineNumber_ Sheet | ISO Rev | JointNumber | INSTag | PlanM | HoldRem | HoldRefrence | PunchScope
PL-PI-CDU-0268 | PLFCO-1217 | CDU | ST | AG | NAP-3"-501-290 | A | اجرای استراکچر |  | NO | NO | 1 | THERE IS NOT ACCESS TO 3" GATE VALVE |  | PIP/COM | 2024-05-23 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد | Hold Removed By ENG |  | HoldSubC | No Exe Team | Issue by letter | 2024-12-04 | Add New Scope |  |  |  | SACR-DE-CDU-PR-PID-1211-2/2-5 |  |  |  |  | No Exe Team |  | ENG
10678 | PLCTP-10678 | FLS | ST | UG |  | A | اجرای استراکچر |  | AAR | ALS |  | The Hand rail Around the manhole must be worked | The Hand rail Around the manhole must be worked | FARHADI | 45339 |  |  | اجرای پایپینگ |  | HoldSubC | No Exe Team |  |  |  | 9603 | AOC-8-CB-525-01-TO-SU-525-01-B | 01 | AOC-8-CB-525-01-TO-SU-525-01-B_01 | 00 |  |  |  | No Exe Team |  | پیمانکاران حاضر در سایت
10677 | PLCTP-10677 | FLS | ST | UG |  | A | اجرای استراکچر |  | AAR | ALS |  | The Hand rail Around the manhole must be worked | The Hand rail Around the manhole must be worked | FARHADI | 45339 |  |  | اجرای پایپینگ |  | HoldSubC | No Exe Team |  |  |  | 9604 | AOC-8-CB-525-02-TO-SU-525-01-B | 01 | AOC-8-CB-525-02-TO-SU-525-01-B_01 | 00 |  |  |  | No Exe Team |  | پیمانکاران حاضر در سایت

## اجرای ابزار دقیق
OldCode | ActivityCode | Area | Decipline | Group | TagNumber | Cat | PunchCat | ClearanceDate | SubC | Scope | COMM Priority | Description | Brief | Originator | DateChecked | Punch Clear | Material review | Remark | Remark2 | HoldPoint | HoldDetail | RelatedPerson | Issue Date | Issue | TPInternal | LineNumber | ISO Sheet | LineNumber_ Sheet | ISO Rev | JointNumber | INSTag | PlanM | HoldRem | HoldRefrence | PunchScope
PL-IN-007 | PLCQC-0587 | NIB | IN | AG |  | B | اجرای ابزار دقیق |  | AVS | NO |  | تکمیل سیستم F&G اطراف ساختمان انجام گیرد |  |  | 2024-08-22 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-IN-008 | PLCQC-0588 | S35 | IN | AG | BASEMENT | B | اجرای ابزار دقیق |  | AVS | NO |  | تکمیل سیستم F&G |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-EL-047 | PLCQC-0589 | S35 | IN | AG | SWITCHGEAR ROOM | B | اجرای ابزار دقیق |  | AVS | NO |  | تکمیل سیستم F&G |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-IN-011 | PLCQC-0590 | S35 | IN | AG | HVAC ROOM | B | اجرای ابزار دقیق |  | AVS | NO |  | سیستم F&G تکمیل گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
PL-IN-009 | PLCQC-0610 | S35 | IN | AG | اتاق CO2(Clean Agent) | B | اجرای ابزار دقیق |  | AVS | NO |  | سوکت سر شیر برقی های روی کپسول ها وصل گردد |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team

## اجرای HVAC
OldCode | ActivityCode | Area | Decipline | Group | TagNumber | Cat | PunchCat | ClearanceDate | SubC | Scope | COMM Priority | Description | Brief | Originator | DateChecked | Punch Clear | Material review | Remark | Remark2 | HoldPoint | HoldDetail | RelatedPerson | Issue Date | Issue | TPInternal | LineNumber | ISO Sheet | LineNumber_ Sheet | ISO Rev | JointNumber | INSTag | PlanM | HoldRem | HoldRefrence | PunchScope
New5856 | PLCQC-1200 | S35 | HV | AG | DUCT SUB 35 | C | اجرای HVAC |  | AVS | NO |  | اطراف کانال های عبوری از بازشو ها ی سقفی و دیواری سیل گردد. |  |  | 2025-04-09 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
New5857 | PLCQC-1201 | S35 | HV | AG | DUCT SUB 35 | C | اجرای HVAC |  | AVC | NO |  | لوله های مسی ورودی و خروجی ACCU بر روی پشت بام کلدینگ شود. |  |  | 2025-04-09 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
New5858 | PLCQC-1202 | S35 | HV | AG | DUCT SUB 35 | B | اجرای HVAC |  | AVC | NO |  | رفع پانچ و ترمیم بخش هایی از کانال های رفت و برگشت سالن سوییچ گیر |  |  | 2025-04-09 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
New5859 | PLCQC-1203 | S35 | HV | AG | DUCT SUB 35 | A | اجرای HVAC |  | AVC | NO |  | خرید و نصب موتور دمپر (MD-502)آسیب دیده خط RETURN در ورودی دستگاه هواساز اتاق HVAC |  |  | 2025-04-09 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
New5860 | PLCQC-1204 | S35 | HV | AG | DUCT SUB 35 | A | اجرای HVAC |  | AVC | NO |  | راه اندازی و تست دستگاه های سیستم HVAC شامل ACCU, AHU , EXHAUST FAN |  |  | 2025-04-09 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
New5861 | PLCQC-1205 | S35 | HV | AG | DUCT SUB 35 | A | اجرای HVAC |  | AVC | NO |  | کانکشن و رفع پانچ درون پنل های اتاق HVAC |  |  | 2025-04-09 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
New5862 | PLCQC-1206 | S35 | HV | AG | DUCT SUB 35 | B | اجرای HVAC |  | AVC | NO |  | اصلاح شکستگی لولا و درب پنل های ACCU در پشت بام |  |  | 2025-04-09 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team
New5863 | PLCQC-1207 | S35 | HV | AG | DUCT SUB 35 | B | اجرای HVAC |  | AVC | NO |  | اصلاح و ترمیم ساپورت کانال های باتری روم |  |  | 2025-04-09 |  |  |  |  | HoldSubC | No Exe Team | [11 empty] | No Exe Team