## Sheet1
ROW | history | UINT | Unit. | LOOP NO. | TAG NUMBER | kejbaf | توضیحات پایپینگ | Remark | Status Device | P&ID NO.
1 | 1404/04/30 | 501 | CDU | Test Well | TW-501-280 | اجرا توسط پایپینگ | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد به گفته ی پایپینگ مشکل رفع شده در تاریخ 1404-04-16 | Done | SACR-DE-CDU-PR-PID-1211 SHT.1
2 | 1404/04/30 | 501 | CDU | Test Well | TW-501-282 | اجرا توسط پایپینگ | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد به گفته ی پایپینگ مشکل رفع شده در تاریخ 1404-04-16 | Done | SACR-DE-CDU-PR-PID-1211 SHT.1
3 | 1404/04/30 | 501 | CDU | Test Well | TW-501-284 | اجرا توسط پایپینگ | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد به گفته ی پایپینگ مشکل رفع شده در تاریخ 1404-04-16 | Done | SACR-DE-CDU-PR-PID-1211 SHT.1
4 | 1404/04/30 | 501 | CDU | Test Well | TW-501-286 | اجرا توسط پایپینگ | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد به گفته ی پایپینگ مشکل رفع شده در تاریخ 1404-04-16 | Done | SACR-DE-CDU-PR-PID-1211 SHT.1
5 | 1404/04/30 | 501 | CDU | Test Well | TW-501-288 | اجرا توسط پایپینگ | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد به گفته ی پایپینگ مشکل رفع شده در تاریخ 1404-04-16 | Done | SACR-DE-CDU-PR-PID-1211 SHT.1
6 | 1404/04/30 | 501 | CDU | Test Well | TW-501-290 | اجرا توسط پایپینگ | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد به گفته ی پایپینگ مشکل رفع شده در تاریخ 1404-04-16 | Done | SACR-DE-CDU-PR-PID-1211 SHT.1
7 | 1404/04/30 | 501 | CDU | Test Well | TW-501-292 | اجرا توسط پایپینگ | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد به گفته ی پایپینگ مشکل رفع شده در تاریخ 1404-04-16 | Done | SACR-DE-CDU-PR-PID-1211 SHT.1
8 | 1404/04/30 | 501 | CDU | Test Well | TW-501-295 | اجرا توسط پایپینگ | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد به گفته ی پایپینگ مشکل رفع شده در تاریخ 1404-04-16 | Done | SACR-DE-CDU-PR-PID-1211 SHT.1
9 | 1404/04/30 | 501 | CDU | Test Well | TW-501-297 | اجرا توسط پایپینگ | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد به گفته ی پایپینگ مشکل رفع شده در تاریخ 1404-04-16 | Done | SACR-DE-CDU-PR-PID-1211 SHT.1
10 | 1404/04/30 | 501 | CDU | Test Well | TW-501-299 | اجرا توسط پایپینگ | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد به گفته ی پایپینگ مشکل رفع شده در تاریخ 1404-04-16 | Done | SACR-DE-CDU-PR-PID-1211 SHT.1
11 | 1404/04/30 | 501 | CDU | Test Well | TW-501-304 | اجرا توسط پایپینگ | مربوط به لاین شماره LPG-10-501-100-B1C6N-IP ، متریال درخواست و در اختیار پیمانکار قرار داده شد. | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1222
12 | 1404/04/30 | 501 | CDU | Test Well | TW-501-306 | اجرا توسط پایپینگ | مربوط به لاین شماره LPG-10-501-100-B1C6N-IP ، متریال درخواست و در اختیار پیمانکار قرار داده شد. | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1222
13 | 1404/04/30 | 522 | UTL | TE/TW-522-027 | TW-522-027 | done | Done | تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلنج کار شده در سایت چها سوراخه می باشد در مدارک ارسالی توسط پایپینگ Bolt & Gasket دیده نشده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | SACR-DE-CWS-PR-PID-1203-SHEET 1
14 | 1404/04/30 | 509 | SWS | Test Well | TW-509-034 | done | نیاز به بررسی مجدد دارد | تپینگ کار نشده است30/01/2025 | Not Reinstate | SACR-DE-SWS-PR-PID-1203
15 | 1404/04/30 | 509 | SWS | Test Well | TW-509-048 | اجرا توسط پایپینگ | روی تجهیز E-509-03 می باشد. تغییرات نیاز به تجویز واحد مکانیکال دارد. | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-SWS-PR-PID-1206
16 | 1404/04/30 | 525 | FLS | TE/TW-525-002 | TW-525-002 | done | مربوط به لاین شماره MPS-8-525-038-B3S1-IH ، متریال درخواست و در اختیار پیمانکار قرار داده شد. | تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلج کار شده در سایت چها سوراخه می باشد | Flang Discrepancy | SACR-DE-FLS-PR-PID-1251
17 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-028A | TW-501-028A | اجرا توسط پایپینگ | متریال جهت تراشکاری وارد سایت شد،پیمانکار پایپینگ بایستی اجرا کند | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207 SHT.1
18 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-028B | TW-501-028B | اجرا توسط پایپینگ | متریال جهت تراشکاری وارد سایت شد،پیمانکار پایپینگ بایستی اجرا کند | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207 SHT.1
19 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-028C | TW-501-028C | اجرا توسط پایپینگ | متریال جهت تراشکاری وارد سایت شد،پیمانکار پایپینگ بایستی اجرا کند | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207 SHT.1
20 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-028D | TW-501-028D | اجرا توسط پایپینگ | متریال جهت تراشکاری وارد سایت شد،پیمانکار پایپینگ بایستی اجرا کند | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207 SHT.1
21 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-028E | TW-501-028E | اجرا توسط پایپینگ | متریال جهت تراشکاری وارد سایت شد،پیمانکار پایپینگ بایستی اجرا کند | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207 SHT.1
22 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-028F | TW-501-028F | اجرا توسط پایپینگ | متریال جهت تراشکاری وارد سایت شد،پیمانکار پایپینگ بایستی اجرا کند | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207 SHT.1
23 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-028G | TW-501-028G | اجرا توسط پایپینگ | متریال جهت تراشکاری وارد سایت شد،پیمانکار پایپینگ بایستی اجرا کند | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207 SHT.1
24 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-028H | TW-501-028H | اجرا توسط پایپینگ | متریال جهت تراشکاری وارد سایت شد،پیمانکار پایپینگ بایستی اجرا کند | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207 SHT.1
25 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-036 | TW-501-036 | اجرا توسط پایپینگ | مربوط به لاین شماره CND-36-501-065-I1A6-ST ، متریال درخواست و در اختیار پیمانکار قرار داده شد. | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207 SHT.1
26 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-032 | TW-501-032 | done | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Done | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207 SHT.2
27 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-009 | TW-501-009 | done | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Done | SACR-DE-CDU-PR-PID-1208
28 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-037 | TW-501-037 | done | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Done | SACR-DE-CDU-PR-PID-1208
29 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-049A | TW-501-049A | done | طی بررسی انجام شده قبلی مشکلی جهت نصب وجود ندارد. | تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلج کار شده در سایت چها سوراخه می باشد | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1211 SHT.1
30 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-051 | TW-501-051 | done | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Done | SACR-DE-CDU-PR-PID-1214 SHT.1
31 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-054 | TW-501-054 | done | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Done | SACR-DE-CDU-PR-PID-1214 SHT.1
32 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-057 | TW-501-057 | done | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Done | SACR-DE-CDU-PR-PID-1215
33 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TG/TW-501-314 | TW-501-314 | کج باف و خورشیدی | نیاز به بررسی مجدد دارد | پایپینگ تکمیل نیست مربوط به سمپل کانکشن05/12/2024 ترموول از نوع تردی و فاقد بولت می باشد | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1218 SACR-DE-CDU-PR-PID-1200-05(pg3)
34 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TG/TW-501-315 | TW-501-315 | کج باف و خورشیدی | نیاز به بررسی مجدد دارد | سمپل تکمیل نشده است | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1218 SACR-DE-CDU-PR-PID-1200-05(pg3)
35 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-075 | TW-501-075 | done | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Done | SACR-DE-CDU-PR-PID-1220
36 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-102 | TW-501-102 | SACR-FTQ-STC-IN-0010 | برخورد با سینی داخل Vesel (مکانیکال راهکار ارائه نماید) | تداخل با سینی های داخل V-501-04 | Clash With Line | SACR-DE-CDU-PR-PID-1220
37 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-072 | TW-501-072 | done | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Done | SACR-DE-CDU-PR-PID-1221
38 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-078 | TW-501-078 | done | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Done | SACR-DE-CDU-PR-PID-1221
39 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-077 | TW-501-077 | done | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Done | SACR-DE-CDU-PR-PID-1222
40 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TE/TW-501-079 | TW-501-079 | done | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Done | SACR-DE-CDU-PR-PID-1223
41 | 1404/04/30 | 505 | LPT | TE/TW-505-020 | TW-505-020 | مهندس استوار زاده در حال انجام | نیاز به بررسی مجدد دارد | نصف تپینگ داخل عایق است | Clash With Line | SACR-DE-LPG-PR-PID-1202
42 | 1404/04/30 | 517 | LPT | TE/TW-517-031 | TW-517-031 | done | Done | دایره فلنج از دایره ترموول کوچکتر است.پیچ ها بسته نمی شود 6/1/2025 | Done | SACR-DE-LPT-PR-PID-1213
43 | 1404/04/30 | 517 | LPT | TE/TW-517-048 | TW-517-048 | اجرا توسط پایپینگ | نیاز به بررسی مجدد دارد | دایره فلنج از دایره ترموول کوچکتر است.پیچ ها بسته نمی شود 6/1/2025 | Flang Discrepancy | SACR-DE-LPT-PR-PID-1220
44 | 1404/04/30 | 520 | TNK | TG/TW-520-140 | TW-520-140 | done | Done | تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلج کار شده در مدارک پایپینگ مشخص نمی باشد و باید توسط گروه پایپینگ بررسی گردد | Done | SACR-DE-TNK-PR-PID-1214
45 | 1404/04/30 | 520 | TNK | TE/TW-520-064 | TW-520-064 | اجرا توسط پایپینگ | نیاز به بررسی مجدد دارد | قطر ترموول 2 اینچ می باشد و قطر فلنج 1.1/2 می باشد | Flang Discrepancy | SACR-DE-TNK-PR-PID-1253
46 | 1404/04/30 | 520 | TNK | TG/TW-520-165 | TW-520-165 | اجرا توسط پایپینگ | نیاز به بررسی مجدد دارد | قطر ترموول 2 اینچ می باشد و قطر فلنج 1.1/2 می باشد | Flang Discrepancy | SACR-DE-TNK-PR-PID-1253
47 | 1404/04/30 | 522 | UTL | TE/TW-522-003 | TW-522-003 | done | Done | مطابق با پوپک مشکل رفع شد.تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلنج کار شده در سایت چهار سوراخه می باشد در مدرک ارسالی از طرف پایپینگ چهار عدد Bolt دیده شده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | SACR-DE-CWS-PR-PID-1201
48 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TE/TW-521-001 | TW-521-001 | done | Done | تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلنج کار شده در سایت چها سوراخه می باشد مطابق با پوپک SACR-AD-INT-97880-003 مشکل برطرف شد | Done | SACR-DE-SPU-PR-PID-1201-SHEET 1 OF 2
49 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TE/TW-521-015 | TW-521-015 | done | Done | تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلنج کار شده در سایت چها سوراخه می باشد مطابق با پوپک SACR-AD-INT-97880-003 مشکل برطرف شد | Done | SACR-DE-SPU-PR-PID-1201-SHEET 1 OF 2
50 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TE/TW-521-022 | TW-521-022 | done | Done | تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلنج کار شده در سایت چها سوراخه می باشد در مدرک ارسالی از طرف پایپینگ چهار عدد Bolt دیده شده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | SACR-DE-SPU-PR-PID-1201-SHEET 1 OF 2
51 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TG/TW-521-003 | TW-521-003 | done | Done | تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلنج مربوطه در سایت کار نشده است در مدارک ارسالی توسط پایپینگ Bolt & Gasket دیده نشده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | SACR-DE-SPU-PR-PID-1201-SHEET 1 OF 2
52 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TE/TW-521-006 | TW-521-006 | done | Done | مطابق با پوپک مشکل رفع شد.تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلنج کار شده در سایت چهار سوراخه می باشد در مدرک ارسالی از طرف پایپینگ چهار عدد Bolt دیده شده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | SACR-DE-SPU-PR-PID-1203
53 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TE/TW-521-005 | TW-521-005 | done | Done | تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلنج کار شده در سایت چها سوراخه می باشد مطابق با پوپک SACR-AD-INT-97880-003 مشکل برطرف شد | Done | SACR-DE-SPU-PR-PID-1203
54 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TG/TW-521-018 | TW-521-018 | done | Done | تپینگ کار نشده است | Done | SACR-DE-SPU-PR-PID-1203
55 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TE/TW-521-007A | TW-521-007A | done | Done | مطابق با پوپک مشکل رفع شد.تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلنج کار شده در سایت چهار سوراخه می باشد در مدرک ارسالی از طرف پایپینگ چهار عدد Bolt دیده شده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | SACR-DE-SPU-PR-PID-1206
56 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TE/TW-521-007B | TW-521-007B | done | Done | مطابق با پوپک مشکل رفع شد.تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلنج کار شده در سایت چهار سوراخه می باشد در مدرک ارسالی از طرف پایپینگ چهار عدد Bolt دیده شده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | SACR-DE-SPU-PR-PID-1206
57 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TE/TW-521-007C | TW-521-007C | done | Done | مطابق با پوپک مشکل رفع شد.تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلنج کار شده در سایت چهار سوراخه می باشد در مدرک ارسالی از طرف پایپینگ چهار عدد Bolt دیده شده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | SACR-DE-SPU-PR-PID-1206
58 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TE/TW-521-027 | TW-521-027 | done | Done | تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلنج کار شده در سایت چها سوراخه می باشد در مدرک ارسالی از طرف پایپینگ چهار عدد Bolt دیده شده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | SACR-DE-SPU-PR-PID-1206
59 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TE/TW-521-008A | TW-521-008A | done | Done | تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلنج کار شده در سایت چها سوراخه می باشد در مدرک ارسالی از طرف پایپینگ چهار عدد Bolt دیده شده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | SACR-DE-SPU-PR-PID-1207
60 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TE/TW-521-008B | TW-521-008B | done | Done | تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلنج کار شده در سایت چها سوراخه می باشد در مدرک ارسالی از طرف پایپینگ چهار عدد Bolt دیده شده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | SACR-DE-SPU-PR-PID-1207
61 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TE/TW-521-008C | TW-521-008C | done | Done | تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلنج کار شده در سایت چها سوراخه می باشد در مدرک ارسالی از طرف پایپینگ چهار عدد Bolt دیده شده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | SACR-DE-SPU-PR-PID-1207
62 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TE/TW-521-009 | TW-521-009 | done | Done | تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلنج کار شده در سایت چها سوراخه می باشد در مدرک ارسالی از طرف پایپینگ چهار عدد Bolt دیده شده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | SACR-DE-SPU-PR-PID-1207
63 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TE/TW-521-028 | TW-521-028 | done | Done | تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلنج کار شده در سایت چها سوراخه می باشد در مدرک ارسالی از طرف پایپینگ چهار عدد Bolt دیده شده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | SACR-DE-SPU-PR-PID-1207
64 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TG/TW-521-007 | TW-521-007 | done | Done | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد مطابق صورتجلسه پایپینگ FRONT شد | Done | SACR-DE-SPU-PR-PID-1207
65 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TE/TW-521-010 | TW-521-010 | done | Done | تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلنج کار شده در سایت چها سوراخه می باشد در مدارک ارسالی توسط پایپینگ Bolt & Gasket دیده نشده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | SACR-DE-SPU-PR-PID-1253
66 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TE/TW-521-011 | TW-521-011 | done | Done | مطابق با پوپک مشکل رفع شد.تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلنج کار شده در سایت چهار سوراخه می باشد در مدرک ارسالی از طرف پایپینگ چهار عدد Bolt دیده شده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | SACR-DE-SPU-PR-PID-1255
67 | 1404/04/30 | 509 | SWS | TG/TW-509-024 | TW-509-024 | اجرا توسط پایپینگ | نیاز به بررسی مجدد دارد | تپینگ کار شده |  | SACR-DE-SWS-PR-PID-1203
68 | 1404/04/30 | 509 | SWS | TG/TW-509-025 | TW-509-025 | مهنس خورشیدی و مهندسی | نیاز به بررسی مجدد دارد | تپینگ کار نشده | Not Reinstate | SACR-DE-SWS-PR-PID-1203
69 | 1404/04/30 | 509 | SWS | TE/TW-509-003 | TW-509-003 | SACR-FTQ-STC-IN-0009 | برخورد با سینی داخل Vesel (مکانیکال راهکار ارائه نماید) | جهت نصب با سینی های داخل V-509-01 تداخل دارد SACR-IN-L-13062 | Clash With Line | SACR-DE-SWS-PR-PID-1204
70 | 1404/04/30 | 509 | SWS | TE/TW-509-011 | TW-509-011 | اجرا توسط پایپینگ | مربوط به لاین شماره SWA-10-509-026-B1L6N-IH ، متریال درخواست و در اختیار پیمانکار قرار داده شد. | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-SWS-PR-PID-1205
71 | 1404/04/30 | 525 | FLS | TE/TW-525-001 | TW-525-001 | اجرا توسط پایپینگ | مربوط به لاین شماره FLR-48-525-002-B1A3-IP ، متریال درخواست و در اختیار پیمانکار قرار داده شد. | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-FLS-PR-PID-1201
72 | 1404/04/30 | 525 | FLS | TG/TW-525-007 | TW-525-007 | اجرا توسط پایپینگ | مربوط به لاین شماره FLR-48-525-002-B1A3-IP ، متریال درخواست و در اختیار پیمانکار قرار داده شد. | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-FLS-PR-PID-1201
73 | 1404/04/30 | 525 | FLS | TE/TW-525-003 | TW-525-003 | done | مربوط به لاین شماره AFL-18-525-027-B1C3N-ST ، متریال درخواست و در اختیار پیمانکار قرار داده شد. | تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلج کار شده در سایت چها سوراخه می باشد | Flang Discrepancy | SACR-DE-FLS-PR-PID-1202
74 | 1404/04/30 | 525 | FLS | TG/TW-525-008 | TW-525-008 | اجرا توسط پایپینگ | مربوط به لاین شماره AFL-18-525-027-B1C3N-ST ، متریال درخواست و در اختیار پیمانکار قرار داده شد. | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-FLS-PR-PID-1202
75 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TG/TW-501-348 | TW-501-348 | کج باف و مهندسی | نیاز به بررسی مجدد دارد | سمپل تکمیل نشده است | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1232 SACR-DE-CDU-PR-PID-1200-05(pg2)(سمپلsc-b-08)
76 | 1404/04/30 | 501 | CDU | TG/TW-501-349 | TW-501-349 | کج باف و مهندسی | نیاز به بررسی مجدد دارد | پایپینگ تکمیل نیست مربوط به سمپل کانکشن05/12/2024 ترموول از نوع تردی و فاقد بولت می باشد | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1251/2 SACR-DE-CDU-PR-PID-1200-05(pg2)(سمپلsc-b-09)
77 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TE/TW-521-112 | TW-521-112 | اجرا توسط پایپینگ | تعویض فلنج | تجهیز به صورت دو تیکه وارد شده است.یک المنت به همراه ترموول + یک عدد ترانسمیتر ایندیکیتور دار | Clash With Line | SACR-DE-SPU-PR-PID-1203 & SACR-309-SPU-PR-PID-0009-SHEET 1
78 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TG/TW-521-110B | TW-521-110B | done | Done | تیپ Thermowell هشت سوراخه و با فلنج کار شده در سایت مطابقت داشته ولی در مدرک ارسالی از طرف پایپینگ برای تجهیز Bolt دیده نشده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | PID-0007-2
79 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TG/TW-521-110A | TW-521-110A | done | Done | تیپ Thermowell هشت سوراخه و با فلنج کار شده در سایت مطابقت داشته ولی در مدرک ارسالی از طرف پایپینگ برای تجهیز Bolt دیده نشده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | PID-0007-1
80 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TG/TW-521-109A | TW-521-109A | done | Done | تیپ Thermowell هشت سوراخه و با فلنج کار شده در سایت مطابقت داشته ولی در مدرک ارسالی از طرف پایپینگ برای تجهیز Bolt دیده نشده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | PID-0007-1
81 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TG/TW-521-102B | TW-521-102B | done | Done | تیپ Thermowell هشت سوراخه و با فلنج کار شده در سایت مطابقت داشته ولی در مدرک ارسالی از طرف پایپینگ برای تجهیز Bolt دیده نشده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | PID-0002
82 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TG/TW-521-102A | TW-521-102A | done | Done | تیپ Thermowell هشت سوراخه و با فلنج کار شده در سایت مطابقت داشته ولی در مدرک ارسالی از طرف پایپینگ برای تجهیز Bolt دیده نشده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | PID-0002
83 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TG/TW-521-119 | TW-521-119 | مهنس خورشیدی و مهندسی | نیاز به بررسی مجدد دارد | پس از بررسی توسط کامبیز احمدی پایپینگ مشخص گردید که تپینگ کار نشده است31/01/2025 | Not Reinstate | SACR-309-SPU-PR-PID-0010-06
84 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TG/TW-521-118 | TW-521-118 | مهنس خورشیدی و مهندسی | نیاز به بررسی مجدد دارد | پس از بررسی توسط کامبیز احمدی پایپینگ مشخص گردید که تپینگ کار نشده است31/01/2025 | Not Reinstate | SACR-309-SPU-PR-PID-0010-06
85 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TG/TW-521-109B | TW-521-109B | done | Done | تیپ Thermowell هشت سوراخه و با فلنج کار شده در سایت مطابقت داشته ولی در مدرک ارسالی از طرف پایپینگ برای تجهیز Bolt دیده نشده است 12902پوپک- 04-08-1403 | Done | PID-0007-2
86 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TG/TW-521-170 | TW-521-170 | فاتح صنعت | به شرکت فاتح صنعت ابلاغ شد. در مکاتبه 95717 و 06190 در حال پیگیری است. | فقط یک عدد تجهیز با تگ TG و بصورت ترموول می باشد(P-521-04A)قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | PID-0009-1
87 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TG/TW-521-171 | TW-521-171 | فاتح صنعت | به شرکت فاتح صنعت ابلاغ شد. در مکاتبه 95717 و 06190 در حال پیگیری است. | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-309-SPU-PR-PID-0009-08-SHEET2
88 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TG/TW-521-210A | TW-521-210A | فاتح صنعت | به شرکت فاتح صنعت ابلاغ شد. در مکاتبه 95717 و 06190 در حال پیگیری است. | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-309-SPU-PR-PID-0009-08-SHEET2
89 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TG/TW-521-211A | TW-521-211A | فاتح صنعت | به شرکت فاتح صنعت ابلاغ شد. در مکاتبه 95717 و 06190 در حال پیگیری است. | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-309-SPU-PR-PID-0009-08-SHEET2
90 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TG/TW-521-210B | TW-521-210B | فاتح صنعت | به شرکت فاتح صنعت ابلاغ شد. در مکاتبه 95717 و 06190 در حال پیگیری است. | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-309-SPU-PR-PID-0009-08-SHEET3
91 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TG/TW-521-211B | TW-521-211B | فاتح صنعت | به شرکت فاتح صنعت ابلاغ شد. در مکاتبه 95717 و 06190 در حال پیگیری است. | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-309-SPU-PR-PID-0009-08-SHEET3
92 | 1404/04/30 | 522 | UTL | TG/TW-522-302A | TW-522-302A | done | نیاز به بررسی مجدد دارد | تپینگ مشخص نمی باشد.کالیبره هولد دیتاشیت | Not Reinstate | SACR-337-CWS-PR-DIA-0001-02
93 | 1404/04/30 | 522 | UTL | TG/TW-522-301A | TW-522-301A | done | نیاز به بررسی مجدد دارد | تپینگ مشخص نمی باشد.کالیبره هولد دیتاشیت | Not Reinstate | SACR-337-CWS-PR-DIA-0001-02
94 | 1404/04/30 | 522 | UTL | TG/TW-522-302B | TW-522-302B | done | نیاز به بررسی مجدد دارد | تپینگ مشخص نمی باشد.کالیبره هولد دیتاشیت | Not Reinstate | SACR-337-CWS-PR-DIA-0001-02
95 | 1404/04/30 | 522 | UTL | TG/TW-522-301B | TW-522-301B | done | نیاز به بررسی مجدد دارد | تپینگ مشخص نمی باشد.کالیبره هولد دیتاشیت | Not Reinstate | SACR-337-CWS-PR-DIA-0001-02
96 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TE/TW-521-218A | TW-521-218A | فاتح صنعت | به شرکت فاتح صنعت ابلاغ شد. در مکاتبه 95717 و 06190 در حال پیگیری است. | تپینگ مشخص نمی باشد.کالیبره ریجکت شد تجهیز عودت به تهران | Flang Discrepancy | SACR-309-SPU-PR-PID-0009-08
97 | 1404/04/30 | 521 | UTL | TE/TW-521-218B | TW-521-218B | فاتح صنعت | به شرکت فاتح صنعت ابلاغ شد. در مکاتبه 95717 و 06190 در حال پیگیری است. | تپینگ مشخص نمی باشد.کالیبره ریجکت شد تجهیز عودت به تهران | Flang Discrepancy | SACR-309-SPU-PR-PID-0009-08

## Sheet2
ROW | UINT | Unit. | LOOP NO. | TAG NUMBER | توضیحات پایپینگ | Remark | Status Device | P&ID NO.
1 | 501 | CDU | TE/TW-501-036 | TW-501-036 | مربوط به لاین شماره CND-36-501-065-I1A6-ST ، متریال درخواست و در اختیار پیمانکار قرار داده شد. | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1207 SHT.1
2 | 501 | CDU | TE/TW-501-049A | TW-501-049A | طی بررسی انجام شده قبلی مشکلی جهت نصب وجود ندارد. | تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلج کار شده در سایت چها سوراخه می باشد | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1211 SHT.1
3 | 501 | CDU | TG/TW-501-314 | TW-501-314 | نیاز به بررسی مجدد دارد | پایپینگ تکمیل نیست مربوط به سمپل کانکشن05/12/2024 ترموول از نوع تردی و فاقد بولت می باشد | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1218
4 | 501 | CDU | TG/TW-501-315 | TW-501-315 | نیاز به بررسی مجدد دارد | سمپل تکمیل نشده است | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1218
5 | 501 | CDU | TE/TW-501-102 | TW-501-102 | برخورد با سینی داخل Vesel (مکانیکال راهکار ارائه نماید) | تداخل با سینی های داخل V-501-04 | Clash With Line | SACR-DE-CDU-PR-PID-1220
6 | 501 | CDU | Test Well | TW-501-304 | مربوط به لاین شماره LPG-10-501-100-B1C6N-IP ، متریال درخواست و در اختیار پیمانکار قرار داده شد. | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1222
7 | 501 | CDU | Test Well | TW-501-306 | مربوط به لاین شماره LPG-10-501-100-B1C6N-IP ، متریال درخواست و در اختیار پیمانکار قرار داده شد. | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-CDU-PR-PID-1222
8 | 501 | CDU | TG/TW-501-348 | TW-501-348 | نیاز به بررسی مجدد دارد | سمپل تکمیل نشده است | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1232
9 | 501 | CDU | TG/TW-501-349 | TW-501-349 | نیاز به بررسی مجدد دارد | پایپینگ تکمیل نیست مربوط به سمپل کانکشن05/12/2024 ترموول از نوع تردی و فاقد بولت می باشد | Not Reinstate | SACR-DE-CDU-PR-PID-1251/2
10 | 525 | FLS | TE/TW-525-001 | TW-525-001 | مربوط به لاین شماره FLR-48-525-002-B1A3-IP ، متریال درخواست و در اختیار پیمانکار قرار داده شد. | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-FLS-PR-PID-1201
11 | 525 | FLS | TG/TW-525-007 | TW-525-007 | مربوط به لاین شماره FLR-48-525-002-B1A3-IP ، متریال درخواست و در اختیار پیمانکار قرار داده شد. | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-FLS-PR-PID-1201
12 | 525 | FLS | TE/TW-525-003 | TW-525-003 | مربوط به لاین شماره AFL-18-525-027-B1C3N-ST ، متریال درخواست و در اختیار پیمانکار قرار داده شد. | تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلج کار شده در سایت چها سوراخه می باشد | Flang Discrepancy | SACR-DE-FLS-PR-PID-1202
13 | 525 | FLS | TG/TW-525-008 | TW-525-008 | مربوط به لاین شماره AFL-18-525-027-B1C3N-ST ، متریال درخواست و در اختیار پیمانکار قرار داده شد. | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-FLS-PR-PID-1202
14 | 525 | FLS | TE/TW-525-002 | TW-525-002 | مربوط به لاین شماره MPS-8-525-038-B3S1-IH ، متریال درخواست و در اختیار پیمانکار قرار داده شد. | تیپ Thermowell هشت سوراخه و فلج کار شده در سایت چها سوراخه می باشد | Flang Discrepancy | SACR-DE-FLS-PR-PID-1251
15 | 505 | LPT | TE/TW-505-020 | TW-505-020 | نیاز به بررسی مجدد دارد | نصف تپینگ داخل عایق است | Clash With Line | SACR-DE-LPG-PR-PID-1202
16 | 517 | LPT | TE/TW-517-048 | TW-517-048 | نیاز به بررسی مجدد دارد | دایره فلنج از دایره ترموول کوچکتر است.پیچ ها بسته نمی شود 6/1/2025 | Flang Discrepancy | SACR-DE-LPT-PR-PID-1220
17 | 509 | SWS | Test Well | TW-509-034 | نیاز به بررسی مجدد دارد | تپینگ کار نشده است30/01/2025 | Not Reinstate | SACR-DE-SWS-PR-PID-1203
18 | 509 | SWS | TG/TW-509-025 | TW-509-025 | نیاز به بررسی مجدد دارد | تپینگ کار نشده | Not Reinstate | SACR-DE-SWS-PR-PID-1203
19 | 509 | SWS | TE/TW-509-003 | TW-509-003 | برخورد با سینی داخل Vesel (مکانیکال راهکار ارائه نماید) | جهت نصب با سینی های داخل V-509-01 تداخل دارد SACR-IN-L-13062 | Clash With Line | SACR-DE-SWS-PR-PID-1204
20 | 509 | SWS | TE/TW-509-011 | TW-509-011 | مربوط به لاین شماره SWA-10-509-026-B1L6N-IH ، متریال درخواست و در اختیار پیمانکار قرار داده شد. | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-SWS-PR-PID-1205
21 | 509 | SWS | Test Well | TW-509-048 | روی تجهیز E-509-03 می باشد. تغییرات نیاز به تجویز واحد مکانیکال دارد. | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | SACR-DE-SWS-PR-PID-1206
22 | 520 | TNK | TE/TW-520-064 | TW-520-064 | نیاز به بررسی مجدد دارد | قطر ترموول 2 اینچ می باشد و قطر فلنج 1.1/2 می باشد | Flang Discrepancy | SACR-DE-TNK-PR-PID-1253
23 | 520 | TNK | TG/TW-520-165 | TW-520-165 | نیاز به بررسی مجدد دارد | قطر ترموول 2 اینچ می باشد و قطر فلنج 1.1/2 می باشد | Flang Discrepancy | SACR-DE-TNK-PR-PID-1253
24 | 521 | UTL | TE/TW-521-112 | TW-521-112 | نیاز به بررسی مجدد دارد | تجهیز به صورت دو تیکه وارد شده است.یک المنت به همراه ترموول + یک عدد ترانسمیتر ایندیکیتور دار | Clash With Line | SACR-DE-SPU-PR-PID-1203 & SACR-309-SPU-PR-PID-0009-SHEET 1
25 | 522 | UTL | TG/TW-522-302A | TW-522-302A | نیاز به بررسی مجدد دارد | تپینگ مشخص نمی باشد.کالیبره هولد دیتاشیت | Not Reinstate | SACR-337-CWS-PR-DIA-0001-02
26 | 522 | UTL | TG/TW-522-301A | TW-522-301A | نیاز به بررسی مجدد دارد | تپینگ مشخص نمی باشد.کالیبره هولد دیتاشیت | Not Reinstate | SACR-337-CWS-PR-DIA-0001-02
27 | 522 | UTL | TG/TW-522-302B | TW-522-302B | نیاز به بررسی مجدد دارد | تپینگ مشخص نمی باشد.کالیبره هولد دیتاشیت | Not Reinstate | SACR-337-CWS-PR-DIA-0001-02
28 | 522 | UTL | TG/TW-522-301B | TW-522-301B | نیاز به بررسی مجدد دارد | تپینگ مشخص نمی باشد.کالیبره هولد دیتاشیت | Not Reinstate | SACR-337-CWS-PR-DIA-0001-02
29 | 521 | UTL | TG/TW-521-170 | TW-521-170 | نیاز به بررسی مجدد دارد | فقط یک عدد تجهیز با تگ TG و بصورت ترموول می باشد(P-521-04A)قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | Flang Discrepancy | PID-0009-1
30 | 521 | UTL | TG/TW-521-119 | TW-521-119 | نیاز به بررسی مجدد دارد | پس از بررسی توسط کامبیز احمدی پایپینگ مشخص گردید که تپینگ کار نشده است31/01/2025 | Not Reinstate | SACR-309-SPU-PR-PID-0010-06
31 | 521 | UTL | TG/TW-521-118 | TW-521-118 | نیاز به بررسی مجدد دارد | پس از بررسی توسط کامبیز احمدی پایپینگ مشخص گردید که تپینگ کار نشده است31/01/2025 | Not Reinstate | SACR-309-SPU-PR-PID-0010-06